## 版本记录
状态 |  | 协议规约
目的
适用机型 |  | 250kW_1500V(对内串口和Can版通用)
协议版本 |  | V24.00
修改人 |  | hxt
修改日期 |  | 2025.05.16
修改日期 | 协议版本 | 修改内容 | DSP 版本(CAN版) |  | LCD 版本(CAN版) |  | DSP 版本 |  | LCD 版本 |  | 修改人
|  |  | APP | BOOT | APP | BOOT | APP | BOOT | APP | BOOT
2025/06/25 | V24.00 | 1.无任何修改，归档新程序。只是版本号变动（V23.02->V24.00） | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | 1 | 18 | 2 | hxt
2025/06/04 | V23.02 | 1.修改寄存器0x257E的范围，增加0x2400组 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | 1 | 17 | 2 | hxt
2025/05/16 | V23.01 | 1.无任何修改，只是版本号变动（V23.00->V23.01） | 7 | 1 | 6 | 3 | 11 | 1 | 17 | 2 | hxt
2025/04/29 | V23.00 | 1.无任何修改，只是版本号变动（V22.04->V23.00） | 7 | 1 | 6 | 3 | 11 | 1 | 17 | 2 | qgl
2025/04/24 | V22.04 | 1.新增加寄存器0x2652（ 无线载波同步使能） | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 17 | 2 | qgl
2025/04/24 | V22.03 | 1.新增加寄存器0x259F（ 孤岛内部参数） | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 17 | 2 | hxt
2025/04/24 | V22.02 | 1.无任何修改，只是版本号变动（V22.01->V22.02） | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 17 | 2 | hxt
2025/03/26 | V22.01 | 1.无任何修改，只是版本号变动（V22.00->V22.01） | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 17 | 2 | hxt
2025/03/26 | V22.00 | 1.在word版本22.00上进行修改。 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 17 | 2 | hxt
权限备注： 1：开发级，仅开发工程师可见 2：运维级，运维工程师、开发工程师可见 3：用户级，用户、运维工程师、开发工程师可见

## 目录
Address Range | Group Number | Group Name | 寄存器组名 | 功能码
Input Register Map |  |  | 输入寄存器组
0x0000 ~ 0x006D | 0X0000 | 1.Common Info | 0.公共信息寄存器区 | 0x04
0x8000 ~ 0x80FF | 0X8000 | 2. Power Grid Status Information Area | 1.电网输出状态信息区 | 0x04
0x8100 ~ 0x81FF | 0X8100 | 3. Output Status Information Area | 2.逆变器输出状态信息区 | 0x04
0x8100 ~ 0x81FF | 0X8200 | 4. Iutput Status Information Area | 2.逆变器输入状态信息区 | 0x04
0x8300 ~ 0x83FF | 0X8300 | 5. Inverter Internal Status Information | 3.内部状态信息区 | 0x04
0x8400 ~ 0x84FF | 0X8400 | 6. Fault Status Information Area | 4.故障状态信息区 | 0x04
0x8600 ~ 0x86FF | 0X8600 | 7. Product Test Area | 5.工厂生产测试区 | 0x04
0x7F00 ~ 0x7FFF | 0X7F00 | 8.Lcd Information Area | LCD信息数据区 | 0x04
Hold Register Map |  |  | 保持寄存器组
0x2000 ~ 0x20FF | 0X2000 | 0. Grid Voltage Protection Parameters | 0.电网保护参数 | 0x03
0x2100 ~ 0x21FF | 0X2100 | 1. Active Power Reduction Parameter Area | 1.有功降额参数区 | 0x03
0x2200 ~ 0x22FF | 0X2200 | 2. Reactive Power Reduction Parameter Area | 2.无功降额参数区 | 0x03
0x2300 ~ 0x23FF | 0X2300 | 3. Reserve | 3.保留 | 0x03
0x2400 ~ 0x24FF | 0X2400 | 4.High/low Penetration Parameters | 4.高低穿参数区 | 0x03
0x2500 ~ 0x25FF | 0X2500 | 5. Others Parameters | 5.其他保护参数区 | 0x03
0x2600 ~ 0x26FF | 0X2600 | 6. Enable/disable control Parameters | 6.使能控制参数区 | 0x03
0x2700 ~ 0x27FF | 0X2700 | 7. Control Command | 7.控制命令组 | 0x03
0x2800 ~ 0x28FF | 0X2800 | 8. Reserve | 8.校准参数区 | 0x03
0x2900 ~ 0x29FF | 0X2900 | 9. Inverter Basic Information | 9.逆变器基本信息 | 0x03
0x2A00 ~ 0x2AFF | 0X2A00 | 10. Reserve | 10.工厂自动测试指令区 | 0x03
0x2B00 ~ 0x2B45 | 0X2B00 | 11. LcdLess Basic Parameters 1 | 11.lcd系统配置参数 | 0x03
0x2E20 ~ 0x2E7F | 0X2E00 | 12. LcdLess Basic Parameters 2 | 12.lcd系统配置参数2 | 0x03
Special Function Register Map |  |  | 特殊功能寄存器组
0x2B46 ~ 0x2BBF | S - Group_0 | 0. Yield Bar Graph Record | 0. 发电量柱状图 | 0x42
0x2C00 ~ 0x2DFF | S - Group_1 | 1. Run Record | 2. 运行记录、历史故障记录、当前故障记录 | 0x42
附件 |  |  | 调试寄存器组
| Bit_P | 0. DSP Fault Bit | DSP报警状态字解析
| Bit_S | 1.DSP System Status Bit | DSP系统运行状态字解析
| Bit_D | 2. Factory Testing Fault Bit | 工厂调试故障位解析
| Bit_T | 3.TRIP FaultBit | 脱扣板报警状态字解析

## Remarks
备注：
协议规则：
一般规则：
在保持寄存器中，其构造如上，在"Scale Factor" 列中，其值若由数字表示 ，则此寄存器的实际值 = 地址0x4000，串行端口接收的值×（10^（Scale Factor列中的值））× uint列中的值； 在输入寄存器中，与保持寄存器类似。
在描述中，若含有关键字“(BIPC)”，则表示此寄存器只在LCD程序内部使用，不对外展示 IPC 为上位机意思
特殊规则：
在保持寄存器中，表格 "type" 列若有关键字 "enum16"，则表示此寄存器为选项设置寄存器，在 "Description"选项中，在第一行描述中，开发者需要根据 ";" 进行截取，每个选项的标识为 "数值 : 含义." 在输入寄存器中，与保持寄存器类似。
在保持寄存器中，表格 "type" 列若有关键字 "BCD_…"，则此寄存器的数据类型为BCD码形式，且均以大端形式进行排序组合，其中，BCD_TS类型里，数据格式为"年+月日+时分+秒+0x00"，BCD_T数据类型里，数据类型为: "时分"，而BCD_SN与BCD_P数据类型，则以大端形式组合即可 在输入寄存器中，与保持寄存器类似。
在保持寄存器中， 表格 "type" 列若有关键字 "enum_s"，则表示此寄存器为选项设置且不可回传寄存器，在 "Description"选项中，在第一行描述中，开发者需要根据 ";" 进行截取，每个选项的标识为 "数值: 含义." 表格 "type" 列若有关键字 "enum_sr"，则表示此寄存器为选项设置且可回传寄存器，在 "Description"选项中，在第一行描述中，开发者需要根据 ";" 进行截取， 第一个选项的标识为： "作用: 数值: 含义." "作用: 数值: 含义." 第一个选项的标识为： "作用: 数值: 含义. 数值: 含义." 在输入寄存器中，与保持寄存器类似。
在输入寄存中，表格"type" 列若有关键字 "Bit_…"，则表示此寄存器需要按照位的具体含义进行解析
在输入寄存器中，表格"type"列若有关键字"Ver_…"，则表示需要将此两个寄存器数值进行联立，形式为：0x0801数值.（0x0805数值*10^（-2））,例如：1.00.52：1表示机器版本或安规号，00.52表示DSP版本号
对于普通寄存器数据解释方式
读输入寄存器 上位机发送：01 04 08 00 00 05 32 69 读取成功，LCD回复：01 04 0A 40 43 01 00 01 00 00 84 00 40 77 5E 读取失败，LCD回复：01 84 03 03 01 其中： 01 - 设备号； 04 - 功能码； 08 00 - 读输入寄存器起始地址； 00 05 - 需要读取输入寄存器个数； 32 69 - CRC16校验； 0A - 回复的字节数； 40 43 - 第一个寄存器数值； 01 00 - 第二个寄存器数值； 01 00 - 第三个寄存器数值； 00 00 - 第四个寄存器数值； 84 00 - 第五个寄存器数值； 77 5E - CRC16校验； 84 - 错误功能码； 03 - 错误代码； 03 01 - CRC16校验；
写多个保持寄存器 上位机发送：01 10 40 01 00 03 06 04 B0 04 B1 04 B2 71 78 写入成功，LCD回复：01 10 40 01 00 03 C4 08 写入失败，LCD回复：01 90 03 0C 01 其中： 01 - 设备号； 10 - 功能码； 40 01 - 写保持寄存器起始地址； 00 03 - 写保持寄存器个数； 06 - 写入的字节数； 04 B0 - 第一个保持寄存器写入值； 04 B1 - 第一个保持寄存器写入值； 04 B2 - 第一个保持寄存器写入值； 71 78 - CRC16校验； C4 08 - CRC16校验； 90 - 错误功能码； 03 - 错误代码； 0C 01 - CRC16校验；
对于特殊寄存器数据解释方式
S - Group_0 - 电量柱状图解析
上位机发送：01 49 2A 6A 00 01 35 C0（RTU格式） LCD回复：01 49 1E 20 02 04 20 12 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D3 6E（RTU格式） 其中： 01 - 设备号； 49 - 功能码； 2A 6A -特殊寄存器地址；（0x2A60 ~ 0x2A88为日柱状图记录，0x2A92 ~ 0x2A9D为月柱状图记录，0x2AA2 ~ 0x2ABF为年柱状图记录） 00 01 - 需要读取特殊寄存器个数； 35 C0 - CRC16校验； 1E - 回复电量数据的字节数； 20 02 04 20 12 14 - 数据记录的时间，此处为2002年04月20日12点14分； 00 00 00 00 - 电池当天充电电量； 00 00 00 00 - 电池当天放电电量； 00 00 00 00 - 光伏当天发电电量； 00 00 00 00 - 电网当天买电电量； 00 00 00 00 - 电网当天卖电电量； 00 00 00 00 - 负载当天耗电量。
S - Group_1 - 运行记录解析
上位机发送：01 49 2B 82 00 01 B4 08（RTU格式） LCD回复：01 49 10 20 02 04 19 20 58 19 01 01 A6 00 1E 00 00 49 BA（RTU格式） 其中： 01 - 设备号； 49 - 功能码； 2B 82 -特殊寄存器地址； 00 01 - 需要读取特殊寄存器个数； B4 08 - CRC16校验； 10 - 回复运行记录数据的字节数； 20 02 04 19 20 58 19 - 数据记录的时间，此处为2002年04月18日20:58:19； 01 - 操作端口，01为485接口，02为TTL接口； 01 - 寄存器类型，01为保持寄存器，02为远程寄存器，03为重要寄存器，05为LCD配置寄存器，06为电池参数寄存器，07为EMS参数寄存器； A6 - 寄存器偏移地址； 00 1E - 参数值； 00 00 - 保留； 49 BA - CRC16校验。
S - Group_2
上位机发送：01 49 2C 10 00 01 14 91（RTU格式） LCD回复：01 49 0B 20 23 08 07 16 28 11 00 1E 00 00 3C 7D（RTU格式） 其中： 01 - 设备号； 49 - 功能码； 2C 10 -特殊寄存器地址； 00 01 - 需要读取特殊寄存器个数； 14 91 - CRC16校验； 0B - 回复运行记录数据的字节数； 20 23 08 07 16 28 11 - 数据记录的时间，此处为2023年08月07日16:28:11； 00 - 设备号； 1E - 运行代码，此处为 1E = （index << 4）+ bit_pos，由此可知 index = 1，bit_pos = 0x0E，即第1组故障，bit14位故障出现； 00 00 - 保留； 3C 7D - CRC16校验。
S - Group_3 - 故障记录解析
上位机发送：01 49 2C 92 00 01 B4 B9（RTU格式） LCD回复：01 49 0A 20 02 04 23 15 39 40 00 01 81 7C 5A（RTU格式） 其中： 01 - 设备号； 49 - 功能码； 2C 92 - 特殊寄存器地址； 00 01 - 特殊寄存器个数； B4 B9 - CRC16校验； 0A - 回复故障记录数据的字节数 20 02 04 23 15 39 40 - 数据记录的时间，此处为2002年04月23日15:39:40； 00 - 产生故障的设备； 01 - 故障状态，1：出现，2：消失； 81 - 故障代码，此处为 81 = （index << 4）+ bit_pos，由此可知 index = 8，bit_pos = 1，即第八组故障，bit1位故障出现； 7C 5A - CRC16校验。
上位机发送：01 49 2D 22 00 01 B4 A2（RTU格式） LCD回复：01 49 0A 20 02 04 23 15 39 40 00 00 81 7D CA（RTU格式） 其中： 01 - 设备号； 49 - 功能码； 2D 22 - 特殊寄存器地址； 00 01 - 特殊寄存器个数； B4 A2 - CRC16校验； 0A - 回复故障记录数据的字节数 20 02 04 23 15 39 40 - 数据记录的时间，此处为2002年04月23日15:39:40； 00 - 产生故障的设备； 00 - 保留； 81 - 故障代码，此处为 81 = （index << 4）+ bit_pos，由此可知 index = 8，bit_pos = 1，即第八组故障，bit1位故障出现； 7C 5A - CRC16校验。
S - Group_4 - TOU记录解析
写入Tou信息操作： 上位机发送： 当type = 1时， 01 4D 2D B2 00 33 00 01 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 00 15 01 15 00 00 02 15 03 15 00 01 04 15 05 15 00 02 06 15 07 15 00 03 08 15 09 15 00 00 10 15 11 15 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 68 A3 LCD回复：01 4D 2D B2 00 33 C4 9A 其中： 01：表示设备地址号； 4D：表示写Tou信息功能码； 2D B2：Tou信息地址； 00 33：要写的参数个数，且此参数必须写0x0033； 00 01：表示第一段数据type策略类型，此时策略类型为1 01 01：表示第二段数据第一个日期结构开始日期，即01月01日开始执行该日程下的模式；02 02：表示第二段数据第一个日期结构结束日期，即02月02日结束执行该日程下的模式；03 03：表示第二段数据第二个日期结构开始日期，即03月03日开始执行该日程下的模式；04 04：表示第二段数据第二个日期结构结束日期，即04月04日结束执行该日程下的模式；05 05：表示第二段数据第三个日期结构开始日期，即05月05日开始执行该日程下的模式；06 06：表示第二段数据第三个日期结构结束日期，即06月06日结束执行该日程下的模式；07 07：表示第二段数据第四个日期结构开始日期，即07月07日开始执行该日程下的模式；08 08：表示第二段数据第四个日期结构结束日期，即08月08日结束执行该日程下的模式；09 09：表示第二段数据第五个日期结构开始日期，即09月09日开始执行该日程下的模式；10 10：表示第二段数据第五个日期结构结束日期，即10月10日结束执行该日程下的模式；11 11：表示第二段数据第六个日期结构开始日期，即11月11日开始执行该日程下的模式；12 12：表示第二段数据第六个日期结构结束日期，即12月12日结束执行该日程下的模式； 00 15；表示第一段时间区间开始时间，即00:15开始执行该日程下的模式；01 15：表示第一段时间区间结束时间，即01:15结束执行该日程下的模式；00 00：符合第一段时间区间内时间段，执行模式0； 02 15；表示第二段时间区间开始时间，即02:15开始执行该日程下的模式；03 15：表示第二段时间区间结束时间，即03:15结束执行该日程下的模式；00 01：符合第二段时间区间内时间段，执行模式1 04 15；表示第三段时间区间开始时间，即04:15开始执行该日程下的模式；05 15：表示第三段时间区间结束时间，即05:15结束执行该日程下的模式；00 02：符合第三段时间区间内时间段，执行模式2； 06 15；表示第四段时间区间开始时间，即06:15开始执行该日程下的模式；07 15：表示第四段时间区间结束时间，即07:15结束执行该日程下的模式；00 03：符合第四段时间区间内时间段，执行模式3； 08 15；表示第五段时间区间开始时间，即08:15开始执行该日程下的模式；09 15：表示第五段时间区间结束时间，即09:15结束执行该日程下的模式；00 00：符合第五段时间区间内时间段，执行模式0； 10 15；表示第六段时间区间开始时间，即10:15开始执行该日程下的模式；11 15：表示第六段时间区间结束时间，即11:15结束执行该日程下的模式；00 01：符合第六段时间区间内时间段，执行模式1； 00 00：余下数值无意义； 68 A3：CRC16校验。
读取Tou信息操作： 上位机发送：01 4C 2D B3 00 01 29 4F 当type ≠ 1时 LCD回复：01 4C 66 00 02 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 01 03 00 15 01 15 00 00 02 15 03 15 00 01 04 15 05 15 00 02 06 15 07 15 00 03 08 15 09 15 00 00 10 15 11 15 00 01 04 07 12 15 13 15 00 02 14 15 15 15 00 03 16 15 17 15 00 00 18 15 19 15 00 01 20 15 21 15 00 02 22 15 23 15 00 03 34 AD 其中： 01：表示设备地址号； 4C：表示读Tou信息功能码； 66：回复的字节数； 00 02：表示第一段数据type策略类型，此时策略类型为2 01 01：表示第二段数据第一个日期结构开始日期，即01月01日开始执行该日程下的模式；02 02：表示第二段数据第一个日期结构结束日期，即02月02日结束执行该日程下的模式；03 03：表示第二段数据第二个日期结构开始日期，即03月03日开始执行该日程下的模式；04 04：表示第二段数据第二个日期结构结束日期，即04月04日结束执行该日程下的模式；05 05：表示第二段数据第三个日期结构开始日期，即05月05日开始执行该日程下的模式；06 06：表示第二段数据第三个日期结构结束日期，即06月06日结束执行该日程下的模式；07 07：表示第二段数据第四个日期结构开始日期，即07月07日开始执行该日程下的模式；08 08：表示第二段数据第四个日期结构结束日期，即08月08日结束执行该日程下的模式；09 09：表示第二段数据第五个日期结构开始日期，即09月09日开始执行该日程下的模式；10 10：表示第二段数据第五个日期结构结束日期，即10月10日结束执行该日程下的模式；11 11：表示第二段数据第六个日期结构开始日期，即11月11日开始执行该日程下的模式；12 12：表示第二段数据第六个日期结构结束日期，即12月12日结束执行该日程下的模式； 01 03：表示第三段数据第一段星期区间，即星期一到星期三开始执行该日程下的模式； 00 15；表示第一段星期区间第一段时间区间开始时间，即00:15开始执行该日程下的模式；01 15：表示第一段星期区间第一段时间区间结束时间，即01:15结束执行该日程下的模式；00 00：符合第一段星期区间第一段时间区间内时间段，执行模式0； 02 15；表示第一段星期区间第二段时间区间开始时间，即02:15开始执行该日程下的模式；03 15：表示第一段星期区间第二段时间区间结束时间，即03:15结束执行该日程下的模式；00 01：符合第一段星期区间第二段时间区间内时间段，执行模式1 04 15；表示第一段星期区间第三段时间区间开始时间，即04:15开始执行该日程下的模式；05 15：表示第一段星期区间第三段时间区间结束时间，即05:15结束执行该日程下的模式；00 02：符合第一段星期区间第三段时间区间内时间段，执行模式2； 06 15；表示第一段星期区间第四段时间区间开始时间，即06:15开始执行该日程下的模式；07 15：表示第一段星期区间第四段时间区间结束时间，即07:15结束执行该日程下的模式；00 03：符合第一段星期区间第四段时间区间内时间段，执行模式3； 08 15；表示第一段星期区间第五段时间区间开始时间，即08:15开始执行该日程下的模式；09 15：表示第一段星期区间第五段时间区间结束时间，即09:15结束执行该日程下的模式；00 00：符合第一段星期区间第五段时间区间内时间段，执行模式0； 10 15；表示第一段星期区间第六段时间区间开始时间，即10:15开始执行该日程下的模式；11 15：表示第一段星期区间第六段时间区间结束时间，即11:15结束执行该日程下的模式；00 01：符合第一段星期区间第六段时间区间内时间段，执行模式1； 04 07：表示第三段数据第二段星期区间，即星期四到星期日开始执行该日程下的模式； 12 15；表示第二段星期区间第一段时间区间开始时间，即12:15开始执行该日程下的模式；13 15：表示第二段星期区间第一段时间区间结束时间，即13:15结束执行该日程下的模式；00 02：符合第二段星期区间第一段时间区间内时间段，执行模式2； 14 15；表示第二段星期区间第二段时间区间开始时间，即14:15开始执行该日程下的模式；15 15：表示第二段星期区间第二段时间区间结束时间，即15:15结束执行该日程下的模式；00 03：符合第二段星期区间第二段时间区间内时间段，执行模式3 16 15；表示第二段星期区间第三段时间区间开始时间，即16:15开始执行该日程下的模式；17 15：表示第二段星期区间第三段时间区间结束时间，即17:15结束执行该日程下的模式；00 00：符合第二段星期区间第三段时间区间内时间段，执行模式0； 18 15；表示第二段星期区间第四段时间区间开始时间，即18:15开始执行该日程下的模式；19 15：表示第二段星期区间第四段时间区间结束时间，即19:15结束执行该日程下的模式；00 01：符合第二段星期区间第四段时间区间内时间段，执行模式1； 20 15；表示第二段星期区间第五段时间区间开始时间，即20:15开始执行该日程下的模式；21 15：表示第二段星期区间第五段时间区间结束时间，即21:15结束执行该日程下的模式；00 02：符合第二段星期区间第五段时间区间内时间段，执行模式2； 22 15；表示第二段星期区间第六段时间区间开始时间，即22:15开始执行该日程下的模式；23 15：表示第二段星期区间第六段时间区间结束时间，即23:15结束执行该日程下的模式；00 03：符合第二段星期区间第六段时间区间内时间段，执行模式3； CRCL-CRCH：表示这一组数据的CRC16校验。
W - Group_1 - 故障录波解析
索引条数命令解析： 上位机发送：01 04 8A 20 00 02 5A 19 LCD回复：01 04 04 00 0B 00 0A 0A 41 其中： 01 - 设备号； 04 - 功能码； 8A 20 - 寄存器起始地址； 00 02 - 需要读取几个寄存器，此处为读取两个寄存器； 5A 19 - CRC16校验； 04 - 寄存器数据的字节数； 00 0B - 总条数； 00 0A - 当前条数； 0A 41 - CRC16校验。 索引故障时间戳命令解析： 上位机发送：01 44 8A 28 00 00 00 03 BA AE LCD回复：01 44 0C 5D 90 B1 87 5D 90 E3 37 5D 9C 9B CF 5A DF 其中： 01 - 设备号； 44 - 功能码； 8A 28 - 读取的时间戳特殊寄存器地址； 00 00 - 从第几条开始读取； 00 03 - 读取多少条时间戳，此处为3条时间戳； BA AE - CRC16校验； 时间戳形式为： second : 6 minute : 6 hour : 5 day : 5 month : 4 year : 6 5D 90 B1 87 - 第一条时间戳，0101 1101 1001 0000 1011 0001 1000 0111，此处表示23年06月08日11时06分07秒； 5D 90 E3 37 - 第二条时间戳，0101 1101 1001 0000 1110 0011 0011 0111，此处表示23年06月08日14时12分55秒； 5D 9C 9B CF - 第三条时间戳，0101 1101 1001 1100 1001 1011 1100 1111，此处表示23年06月14日09时47分15秒； 5A DF - CRC16校验。
手动故障命令： 01 43 8AD0 0040 0000 0000 0000 0000 0000 28A7 其中： 01 – 设备地址； 43 – 功能码； 8AD0 – 寄存器地址； 0040 – 寄存器个数，即两个字节为一个寄存器数据； 0000 – 第0条记录（故障录波0-95，手动录波0-31） 0000 – 第0包数据（0-122 共有数据123包） 0000 0000 0000 – 暂未用到保留。 28A7 – CRC校验 自动故障命令——第一条故障录波第一包数据： 01 43 8C71 0040 0001 0000 0000 0000 0000 14FD 其中： 01 – 设备地址； 43 – 功能码； 8C71 – 寄存器地址； 0040 – 寄存器个数，即两个字节为一个寄存器数据； 0001 – 第1条记录（故障录波0-95，手动录波0-31） 0000 – 第0包数据（0-122 共有数据123包） 0000 0000 0000 – 暂未用到保留。 14FD – CRC校验 自动故障命令——第一条故障录波最后一包数据： 01 43 8C71 0026 0001 007A 0000 0000 0000 2FB3 其中： 01 – 设备地址； 43 – 功能码； 8C71 – 寄存器地址； 0026 – 寄存器个数，即两个字节为一个寄存器数据； 0001 – 第1条记录（故障录波0-95，手动录波0-31）； 007A – 第123包数据（0-122 共有数据123包），即最后一包数据； 0000 0000 0000 – 暂未用到保留。 2FB3 – CRC校验 因为手动故障录波数据和自动故障录波数据一致，故自动故障回复命令只分析自动故障即可。 自动故障命令回复——第一条故障录波第一包数据： 01 43 80 52C5 0000 3D4C DC 5D90E337 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00 01 A4 06 C6 01 02 00 00 00 00 00 43 00 08 04 01 00 0A 01 2C 00 00 02 01 00 00 00 00 00 64 00 0A 17 06 08 0E 0B 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 66 FF FF 00 01 11 11 11 11 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7E12 其中： 01 – 设备地址； 43 – 功能码； 80 – 字节长度； 52C5 – 接收的故障数据CRC校验； 0000 – 保留； 3D4C – 接收的总字节数； DC – 故障录波标志； 5D90E337 – 时间戳，二进制为0101 1101 1001 0000 1110 0011 0011 0111，秒：11 0111；分：0011 00；时：0 1110；日：01 000；月：01 10；年：0101 11，可知时间为：23年6月8日14时12分55秒。 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00 – 填充，无意义； 之后为DSP所传来的故障录波数据。 7E12 – CRC校验。 自动故障命令回复——第一条故障录波最后一包数据： 01 43 4C FF FF FF FF FF FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE FF FF FF FF FF FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 01 00 00 675B 同理，其中： 01 – 设备地址； 43 – 功能码； 4C – 字节长度； 之后为DSP所传来的故障录波数据。 675B – CRC校验。

## 通信协议格式
Modbus ASCII Frame Format: | start | Address | Function Code | Data | LRC | 0x0D | 0x0A
| : (1Byte) | 2Byte | 2Byte | 2×N | 2Byte | 1Byte | 1Byte
Communication Port Parameters: | TTL Setting: Address: 1 (default) BaudRate: 115200(default) DataBits: 8 Parity: None StopBit: 1 DTR: Disable RTS: Disable
Modbus RTU Frame Format: | start | Address | Function Code | Data | CRC16 | end
| T1-T2-T3-T4 | 1Byte | 1Byte | N | 2Byte | T1-T2-T3-T4
Communication Port Parameters: | RS485 Setting: Address: 1 (default) BaudRate: 9600(default) DataBits: 8 Parity: None StopBit: 1 DTR: Disable RTS: Disable

## 0X0000
Start | End | Size | R/W | Name | 寄存器名称 | Type | Scale Factor | Unit | Min Value | Max Value | Cloud Protocol | Standard | Description | 描述 | Authority
0x0000 | 0x0000 | 1 | RO | Device | 设备类型 | enum16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 唯一标识设备型号类型的值; 0X4038：136kW_110kW_12Boost_1100V(100kW_110kW_9Boost_1100V)逆变器 | 3
0x0001 | 0x0001 | 1 | RO | Reserve | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
0x0002 | 0x0002 | 1 | RO | Reserve | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
0x0003 | 0x0003 | 1 | RO | InputRegNum | 输入寄存器数目 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 该寄存器代表该版本程序能够支持的输入寄存器的个数。 | 2
0x0004 | 0x0004 | 1 | RO | ProVersion | 协议版本 | uint16 | -2 | 0.01 | N/A | N/A | ---- | ---- | Protocol Version | 该寄存器代表协议的最新版本。 | 2
0x0005 | 0x0005 | 1 | RO | MinorVersion | 软件版本低字节 | uint16 | -2 | 0.01 | N/A | N/A | ---- | ---- | This register represents the software version of the model. If the value of this register is 0xAABB. Where: AA represents the low byte of the software version of the DSP; BB represents the low byte of the software version of the LCD. | 该寄存器代表该机型下的软件版本。如果该寄存器的值为0xAABB。则其中 AA代表DSP的软件版本的低字节 BB代表LCD的软件版本的低字节 | 2
0x0006 | 0x0009 | 4 | RO | SN(0~3) | 序列号 | BCD_SN | 0 | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | a manufacturer specific value that uniquely identifies this device within the manufacturer name space.Remark: Serial number is composed of 16 characters(8 bytes)，the most significant 3 characters is not used, only used the left 13 characters. Such as 0X00010100911140-01, it represents the inverter serial number is 1010091114001 | 制造商特定的值，用于在制造商名称空间中唯一标识此设备。备注：序列号由16个字符（8个字节）组成，最主要的3个字符不使用，只使用左边的13个字符。如0X00010100911140-01，则表示逆变器序列号为1010091114001 | 3
0x000A | 0x0013 | 10 | RO | model | 机型 | String | 0 | 1 | N/A | N/A | ---- | ---- | These 10 registers represent the model of the device. The value of the register is characteristic. e.g: ECB12KTL | 这10个寄存器代表该设备的机型; 寄存器的值为字符型. 如：ECB12KTL | 3
0x0014 | 0x0014 | 1 | RO | RWRegSum | 保持寄存器数目 | uint16 | 0 | 1 | N/A | N/A | ---- | ---- | Number of Holding Registers | 机器能够支持的保持寄存器数目。 | 2
0x0015 | 0x0015 | 1 | RO | RWRegAdd | 保持寄存器基址 | uint16 | 0 | 1 | N/A | N/A | ---- | ---- | Holding Register Address | 机器支持的保持寄存器的基址。 | 2
0x0016 | 0x0017 | 2 | RO | Tyield | 总发电量 | uint32 | 0 | 1kWh | N/A | N/A | ---- | ---- | ---- | 机器并网的总发电量 例如：0X01562318=22422296kWh, 寄存器 (地址0X0016)=高16bit位 (数据0X0156) 寄存器 (地址0X0017)=低16 bit位 (数据0X2318) 这些寄存器功能是相同的. 区别是单位不同。（0X0016~0X0017、0X2B3E~0X2B3F）。 | 2
0x0018 | 0x0018 | 1 | RO | Dyield | 日发电量 | uint16 | -1 | 0.1kWh | N/A | N/A | ---- | ---- | ---- | 机器当天的发电量 这些寄存器功能是相同的（0X0018、0X2B38~0X2B39） | 2
0x0019 | 0x0019 | 1 | RO | Eff | 效率 | uint16 | -1 | 0.1% | N/A | N/A | ---- | ---- | ---- | N/A | 2
0x001A | 0x001A | 1 | RO | PF | 功率因素 | int16 | -3 | 0.001 | N/A | 1000 | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X001A.0X810E） | 2
0x001B | 0x001B | 1 | RO | Pmax | 日最大运行功率 | uint16 | -1 | 0.1Kw | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 当天运行的最大有功功率 | 2
0x001C | 0x001C | 1 | RO | RunT | 日运行时间 | uint16 | -1 | 0.1Min | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 当天累计并网发电的时间 | 2
0x001D | 0x001D | 1 | RO | Pac | 有功功率 | uint16 | -1 | 0.1kW | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X001D.0X8106） | 2
0x001E | 0x001E | 1 | RO | Sac | 视在功率 | uint16 | -1 | 0.1kVA | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 交流侧当前的视在功率（原来由LCD计算得到），现同0x8119（该寄存器值由DSP给出） | 2
0x001F | 0x001F | 1 | RO | Uab | AB相线电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 电网侧. 这些寄存器功能是相同的（0X001F.0X8000） | 2
0x0020 | 0x0020 | 1 | RO | Ubc | BC相线电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 电网侧. 这些寄存器功能是相同的（0X0020.0X8001） | 2
0x0021 | 0x0021 | 1 | RO | Uca | CA相线电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 电网侧. 这些寄存器功能是相同的（0X0021.0X8002） | 2
0x0022 | 0x0022 | 1 | RO | Ia | A相电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X0022.0X8100） | 2
0x0023 | 0x0023 | 1 | RO | Ib | B相电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X0023.0X8101） | 2
0x0024 | 0x0024 | 1 | RO | Ic | C相电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X0024.0X8102） | 2
0x0025 | 0x0025 | 1 | RO | Umppt1 | MPPT1电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- | ---- | 这些寄存器功能是相同的（0X0025.0X8202） | 2
0x0026 | 0x0026 | 1 | RO | Imppt1 | MPPT1电流 | uint16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | ---- | 这些寄存器功能是相同的（0X0026.0X8203） | 2
0x0027 | 0x0027 | 1 | RO | Umppt2 | MPPT2电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- | ---- | 这些寄存器功能是相同的（0X0027.0X8204） | 2
0x0028 | 0x0028 | 1 | RO | Imppt2 | MPPT2电流 | uint16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | ---- | 这些寄存器功能是相同的（0X0028.0X8205） | 2
0x0029 | 0x0029 | 1 | RO | Umppt3 | MPPT3电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- | ---- | 这些寄存器功能是相同的（0X0029.0X8206） | 2
0x002A | 0x002A | 1 | RO | Imppt3 | MPPT3电流 | uint16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | ---- | 这些寄存器功能是相同的（0X002A.0X8207） | 2
0x002B | 0x002B | 1 | RO | Freq | 频率 | uint16 | -1 | 0.1Hz | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 电网频率 | 2
0x002C | 0x002C | 1 | RO | Tmod | 模块温度 | int16 | -1 | 0.1℃ | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X002C.0X8302） | 2
0x002D | 0x002D | 1 | RO | Tamb | 内部温度 | int16 | -1 | 0.1℃ | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X002D.0X8303） | 2
0x002E | 0x002E | 1 | RO | Reserve | 变压器温度（该功能保留） | int16 | -1 | 0.1℃ | N/A | N/A | ---- | ---- |  | N/A | ----
0x002F | 0x002F | 1 | RO | Mode | 运行状态 | uint16 | 0 | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 0x8000: 故障 0x4000:自检 0x2000:待机 0x1000:运行 0x0800:降额 0x0400:软停机 备注：对于 华能集团湖北，“软停机”状态就是“检修”状态，对于其他厂商就是“软停机”状态。 | 2
[11 empty] | ---- | ---- |  |  | 2
[11 empty] | ---- | ---- |  |  | 2
[11 empty] | ---- | ---- |  |  | 2
[11 empty] | ---- | ---- |  |  | 2
0x0030 | 0x0033 | 4 | RO | Time | 故障时间 | BCD | 0 | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 最新一次故障发生的起始时间点。 | 2
[14 empty] | 例如：0x2012071615181000=2012-7-16 15:18:10。 | 2
0x0034 | 0x0034 | 1 | RO | Pfault | 永久故障 | uint16 | 0 | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X0034.0X8406） | 2
0x0035 | 0x0035 | 1 | RO | Warn | 警告 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X0035.0X8400） | 2
0x0036 | 0x0036 | 1 | RO | Fault0 | 故障0 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X0036.0X8401） | 2
0x0037 | 0x0037 | 1 | RO | Fault1 | 故障1 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X0037.0X8402） | 2
0x0038 | 0x0038 | 1 | RO | Fault2 | 故障2 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X0038.0X8403） | 2
0x0039 | 0x0039 | 1 | RO | Fault3 | 故障3 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X0039.0X8404） | 2
0x003A | 0x003A | 1 | RO | Fault4 | 故障4 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X003A.0X8405） | 2
0x003B | 0x003B | 1 | RO | Qac | 无功功率 | int16 | -1 | 0.1kvar | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X003B.0X810A） | 2
0x003C | 0x0040 | NA | RO | Reserve | 保留 | uint16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
0x0041 | 0x0041 | 1 | RO | MajorVer | 版本号的高字节 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- |  | This register represents the software version of the model. If the value of this register is 0xAABB. Where: AA represents the low byte of the software version of the DSP; BB represents the low byte of the software version of the LCD. | 该寄存器代表该机型下的软件版本。如果该寄存器的值为0xAABB。则其中 AA代表DSP的软件版本的高字节 BB代表LCD的软件版本的高字节 | 2
2
2
2
2
2
2
0x0042 | 0x0042 | 1 | RO | Reserve | 组串检测板有几路 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 组串检测板有几路 | ----
[5 empty] | （该功能保留） | [5 empty] | ---- | ---- |  | 0:Disable | 2
0x0043 | 0x0043 | 1 | RO | BusCapacitance | Bus电容 | int16 | 0 | 1uF | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是一样的(0X0043.0X830E) | 2
0x0044 | 0x0044 | 1 | RO | AcCapacitance | AC电容 | int16 | 0 | 1uF | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是一样的(0X0044.0X830F) | 2
0x0045 | 0x0045 | 1 | RO | Pdc | PV侧输入总功率 | uint16 | -1 | 0.1kW | N/A | N/A | ---- | ---- |  | PV侧输入总功率 | 2
[11 empty] | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是一样的(0X0045.0X8201) | 2
0x0046 | 0x0046 | 1 | RO | PmaxLim | 最大有功功率 | uint16 | 0 | 1kW | N/A | N/A | ---- | ---- |  | N/A | 2
0x0047 | 0x0047 | 1 | RO | SmaxLim | 最大视在功率 | uint16 | 0 | 1kVA | N/A | N/A | ---- | ---- |  | N/A | 2
0x0048 | 0x0048 | 1 | RO | DspSafetyVer | DSP安规版本号 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是一样的(0X0048.0X2912) | 2
0x0049 | 0x0049 | 1 | RO | RunMode | 运行状态 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 仅用于“冀北电网，北京四方AVG/AVC系统” | 2
[11 empty] | ---- | ---- |  | 0x8000:故障 | 2
[11 empty] | ---- | ---- |  | 0x2000:待机 | 2
[11 empty] | ---- | ---- |  | 0x1000:运行 | 2
0x004A | 0x004A | 1 | RO | InvModeInfo | 逆变器状态信息 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 仅用于“冀北电网，北京四方AVG/AVC系统” | 2
[11 empty] | ---- | ---- |  | 见“附件3：逆变器状态信息表（冀北单机信息上传）” | 2
0x004B | 0x004B | 1 | RO | PFSetValueRemote | 远程PF设定值 | int16 | -3 | 0.001 | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 仅用于“冀北电网，北京四方AVG/AVC系统” | 2
[11 empty] | ---- | ---- |  | 这些寄存器“读”功能是一样的(0X004B.0X2707) | 2
0x004C | 0x004C | 1 | RO | PsetPercentRemote | 远程有功设定值 | uint16 | -1 | 0.1% | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 仅用于“冀北电网，北京四方AVG/AVC系统” | 2
[11 empty] | ---- | ---- |  | 这些寄存器“读”功能是一样的(0X004C.0X2708) | 2
0x004D | 0x004D | 1 | RO | QsetPercentRemote | 远程无功设定值 | int16 | -1 | 0.1% | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 仅用于“冀北电网，北京四方AVG/AVC系统” | 2
[11 empty] | ---- | ---- |  | 这些寄存器“读”功能是一样的(0X004D.0X2709) | 2
0x004E | 0x004E | 1 | RO | Reserve | 保留 | uint16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
0x004F | 0x004F | 1 | RO | Reserve | 保留 | uint16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
0x0050 | 0x0050 | 1 | RO | Reserve | 保留 | uint16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
0x0051 | 0x0051 | 1 | RO | Reserve | 保留 | uint16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
0x0052 | 0x0052 | 1 | RO | Reserve | 保留 | uint16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
0x0053 | 0x0053 | 1 | RO | Umppt4 | MPPT4电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X0053.0X8232） | 2
0x0054 | 0x0054 | 1 | RO | Imppt4 | MPPT4电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X0054.0X8233） | 2
0x0055 | 0x0055 | 1 | RO | Umppt5 | MPPT5电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X0055.0X8234） | 2
0x0056 | 0x0056 | 1 | RO | Imppt5 | MPPT5电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X0056.0X8235） | 2
0x0057 | 0x0057 | 1 | RO | Umppt6 | MPPT6电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X0057.0X8236） | 2
0x0058 | 0x0058 | 1 | RO | Imppt6 | MPPT6电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X0058.0X8237） | 2
0x0059 | 0x0059 | 1 | RO | Umppt7 | MPPT7电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X0059.0X8238） | 2
0x005A | 0x005A | 1 | RO | Imppt7 | MPPT7电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X005A.0X8239） | 2
0x005B | 0x005B | 1 | RO | Umppt8 | MPPT8电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X005B.0X823A） | 2
0x005C | 0x005C | 1 | RO | Imppt8 | MPPT8电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X005C.0X823B） | 2
0x005D | 0x005D | 1 | RO | Umppt9 | MPPT9电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X005D.0X823C） | 2
0x005E | 0x005E | 1 | RO | Imppt9 | MPPT9电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X005E.0X823D） | 2
0x005F | 0x005F | 1 | RO | Umppt10 | MPPT10电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X005F.0X823E） | 2
0x0060 | 0x0060 | 1 | RO | Imppt10 | MPPT10电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X0060.0X823F） | 2
0x0061 | 0x0061 | 1 | RO | Umppt11 | MPPT11电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X0061.0X8240） | 2
0x0062 | 0x0062 | 1 | RO | Imppt11 | MPPT11电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X0062.0X8241） | 2
0x0063 | 0x0063 | 1 | RO | Umppt12 | MPPT12电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X0063.0X8242） | 2
0x0064 | 0x0064 | 1 | RO | Imppt12 | MPPT12电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X0064.0X8243） | 2
0x0065 | 0x0065 | 1 | RO | Fault5 | 故障5 | uint16 | 0 | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X0039.0X8404） | 2
0x0066 | 0x0066 | 1 | RO | Fault6 | 故障6 | uint16 | 0 | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X003A.0X8405） | 2
0x0067 | 0x0067 | 1 | RO | Warn1 | 警告1 | uint16 | 0 | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- |  | 这些寄存器功能是相同的（0X0035.0X8400） | 2

## 0X8000
Start | End | Size | R/W | Name | 寄存器名称 | Type | Scale Factor | Unit | Min Value | Max Value | Cloud Protocol | Standard | Description | 描述 | Authority
0x8000 | 0x8000 | 1 | RO | Uab | AB相线电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8001 | 0x8001 | 1 | RO | Ubc | BC相线电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8002 | 0x8002 | 1 | RO | Uca | CA相线电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8003 | 0x8003 | 1 | RO | Ua | A相电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8004 | 0x8004 | 1 | RO | Ub | B相电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8005 | 0x8005 | 1 | RO | Uc | C相电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8006 | 0x8006 | 1 | RO | FreqA | A相电网频率 | uint16 | -1 | 0.1Hz | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8007 | 0x8007 | 1 | RO | FreqB | B相电网频率 | uint16 | -1 | 0.1Hz | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8008 | 0x8008 | 1 | RO | FreqC | C相电网频率 | uint16 | -1 | 0.1Hz | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8009 | 0x8009 | 1 | RO | GridPhaseSequence | 电网相序 | enum16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | 0=NA 1=Positive 2=Negative | 1
0x800A | 0x800A | 1 | RO | GridVoltUnbalance | 电网电压不平衡度 | uint16 | -1 | 0.1% | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x800B | 0x800B | 1 | RO | FreqT | 电网系统频率 | uint16 | -1 | 0.1Hz | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x800C | 0x800C | 1 | RO | NPEVolt | 电网N线与PE地之间的电压 | uint16 | 0 | 1V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x800D | 0x800D | 1 | RO | IaMcu | MCU侦测的电网R相电流 | int16 | 0 | 1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x800E | 0x800E | 1 | RO | IbMcu | MCU侦测的电网S相电流 | int16 | 0 | 1A | N/A | N/A | ---- | ---- |  |  | 1
0x800F | 0x800F | 1 | RO | IcMcu | MCU侦测的电网T相电流 | int16 | 0 | 1A | N/A | N/A | ---- | ---- |  |  | 1
0x8010 | 0x8010 | 1 | RO | UaMcu | MCU侦测的电网R相电压 | uint16 | 0 | 1V | N/A | N/A | ---- | ---- |  |  | 1
0x8011 | 0x8011 | 1 | RO | UbMcu | MCU侦测的电网S相电压 | uint16 | 0 | 1V | N/A | N/A | ---- | ---- |  |  | 1
0x8012 | 0x8012 | 1 | RO | UcMcu | MCU侦测的电网T相电压 | uint16 | 0 | 1V | N/A | N/A | ---- | ---- |  |  | 1
0x8013 | 0x8013 | 1 | RO | Voltage harmonics(L1) | L1电压谐波 | uint16 | -2 | 0.01% | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8014 | 0x8014 | 1 | RO | Voltage harmonics(L2) | L2电压谐波 | uint16 | -2 | 0.01% | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8015 | 0x8015 | 1 | RO | Voltage harmonics(L3) | L3电压谐波 | uint16 | -2 | 0.01% | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8016 | 0x8016 | 1 | RO | Current harmonics(L1) | L1电流谐波（Thd） | uint16 | -2 | 0.01% | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8017 | 0x8017 | 1 | RO | Current harmonics(L2) | L2电流谐波（Thd） | uint16 | -2 | 0.01% | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8018 | 0x8018 | 1 | RO | Current harmonics(L3) | L3电流谐波（Thd） | uint16 | -2 | 0.01% | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8019 | 0x8019 | 1 | RO | NeutralGroundedStatus | 变压器N线接地状态 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | 仅支持275kw_Can | 1
0x801A | 0x801A | 1 | RO | Current harmonics (Trd L1) | L1电流谐波（Trd） | uint16 | -2 | 0.01% | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x801B | 0x801B | 1 | RO | Current harmonics (Trd L2) | L2电流谐波（Trd） | uint16 | -2 | 0.01% | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x801C | 0x801C | 1 | RO | Current harmonics (Trd L3) | L3电流谐波（Trd） | uint16 | -2 | 0.01% | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x801D | 0x80FF | N/A | N/A | Reserve | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A

## 0X8100
Start | End | Size | R/W | Name | 寄存器名称 | Type | Scale Factor | Unit | Min Value | Max Value | Cloud Protocol | Standard | Description | 描述 | Authority
0x8100 | 0x8100 | 1 | RO | Ia | A相电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8101 | 0x8101 | 1 | RO | Ib | B相电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8102 | 0x8102 | 1 | RO | Ic | C相电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8103 | 0x8103 | 1 | RO | PacA | A相有功功率 | int16 | -1 | 0.1kW | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8104 | 0x8104 | 1 | RO | PacB | B相有功功率 | int16 | -1 | 0.1kW | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8105 | 0x8105 | 1 | RO | PacC | C相有功功率 | int16 | -1 | 0.1kW | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8106 | 0x8106 | 1 | RO | PacT | 三相总有功功率 | int16 | -1 | 0.1kW | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8107 | 0x8107 | 1 | RO | QacA | A相无功功率 | int16 | -1 | 0.1kvar | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8108 | 0x8108 | 1 | RO | QacB | B相无功功率 | int16 | -1 | 0.1kvar | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8109 | 0x8109 | 1 | RO | QacC | C相无功功率 | int16 | -1 | 0.1kvar | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x810A | 0x810A | 1 | RO | QacT | 三相总无功功率 | int16 | -1 | 0.1kvar | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x810B | 0x810B | 1 | RO | PFa | A相功率因数 | int16 | -2 | 0.01 | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x810C | 0x810C | 1 | RO | PFb | B 相功率因数 | int16 | -2 | 0.01 | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x810D | 0x810D | 1 | RO | PFc | C 相功率因数 | int16 | -2 | 0.01 | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x810E | 0x810E | 1 | RO | PFt | 三相功率因数 | int16 | -2 | 0.01 | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x810F | 0x810F | 1 | RO | UinvA | 逆变A相电压 | int16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8110 | 0x8110 | 1 | RO | UinvB | 逆变B相电压 | int16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8111 | 0x8111 | 1 | RO | UinvC | 逆变C相电压 | int16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8112 | 0x8112 | 1 | RO | P Ref | 实际有功参考百分比值 | int16 | -1 | 0.1% | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | 有功调节百分比: 寄存器值范围（0~1100），也就是代表（0.0%~110.0%） | 1
0x8113 | 0x8113 | 1 | RO | Q Ref | 实际无功参考百分比值 | int16 | -1 | 0.1% | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | 无功调节百分比: 第1种情况：寄存器值范围（-660~+660），也就是代表（-66.0%~+66.0%） 第2种情况：寄存器值=0XAAAA时，也就是代表该寄存器值无效 | 1
0x8114 | 0x8114 | 1 | RO | PF Ref | 实际PF参考值 | int16 | -3 | 0.001 | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | PF 调节百分比: 寄存器值范围（-1000 ~ -800 和 +800 ~ +1000）， 也就是代表（-1.000 ~ -0.800 和 +0.800 ~ +1.000） | 1
0x8115 | 0x8115 | N/A | N/A | Reserve | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0x8116 | 0x8116 | 1 | RO | SacA | A相视在功率 | int16 | -1 | 0.1kW | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8117 | 0x8117 | 1 | RO | SacB | B相视在功率 | int16 | -1 | 0.1kW | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8118 | 0x8118 | 1 | RO | SacC | C相视在功率 | int16 | -1 | 0.1kW | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8119 | 0x8119 | 1 | RO | SacT | 三相总视在功率 | int16 | -1 | 0.1kW | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x811A | 0x81FF | 1 | N/A | Reserve | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A

## 0X8200
Start | End | Size | R/W | Name | 寄存器名称 | Type | Scale Factor | Unit | Min Value | Max Value | Cloud Protocol | Standard | Description | 描述 | Authority
0x8200 | 0x8200 | 1 | RO | PVInputMode | PV连接方式 | int16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | 0：未检测 1：并联 2：独立 | 1
0x8201 | 0x8201 | 1 | RO | Pdc | DC总输入功率 | int16 | -1 | 0.1kW | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8202 | 0x8202 | 1 | RO | Umppt1 | MPPT1电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8203 | 0x8203 | 1 | RO | Imppt1 | MPPT1电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8204 | 0x8204 | 1 | RO | Umppt2 | MPPT2电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8205 | 0x8205 | 1 | RO | Imppt2 | MPPT2电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8206 | 0x8206 | 1 | RO | Umppt3 | MPPT3电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8207 | 0x8207 | 1 | RO | Imppt3 | MPPT3电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8208 | 0x8231 | N/A | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A
0x8232 | 0x8232 | 1 | RO | Umppt4 | MPPT4电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8233 | 0x8233 | 1 | RO | Imppt4 | MPPT4电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8234 | 0x8234 | 1 | RO | Umppt5 | MPPT5电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8235 | 0x8235 | 1 | RO | Imppt5 | MPPT5电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8236 | 0x8236 | 1 | RO | Umppt6 | MPPT6电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8237 | 0x8237 | 1 | RO | Imppt6 | MPPT6电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8238 | 0x8238 | 1 | RO | Umppt7 | MPPT7电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8239 | 0x8239 | 1 | RO | Imppt7 | MPPT7电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x823A | 0x823A | 1 | RO | Umppt8 | MPPT8电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x823B | 0x823B | 1 | RO | Imppt8 | MPPT8电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x823C | 0x823C | 1 | RO | Umppt9 | MPPT9电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x823D | 0x823D | 1 | RO | Imppt9 | MPPT9电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x823E | 0x823E | 1 | RO | Umppt10 | MPPT10电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x823F | 0x823F | 1 | RO | Imppt10 | MPPT10电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8240 | 0x8240 | 1 | RO | Umppt11 | MPPT11电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8241 | 0x8241 | 1 | RO | Imppt11 | MPPT11电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8242 | 0x8242 | 1 | RO | Umppt12 | MPPT12电压 | uint16 | -1 | 0.1V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8243 | 0x8243 | 1 | RO | Imppt12 | MPPT12电流 | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8244 | 0x8244 | 1 | RO | Ipv1 | PV1电流（有组串板） 保留（无组串板） | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8245 | 0x8245 | 1 | RO | Ipv2 | PV2电流（有组串板） 保留（无组串板） | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8246 | 0x8246 | 1 | RO | Ipv3 | PV3电流（有组串板） 保留（无组串板） | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8247 | 0x8247 | 1 | RO | Ipv4 | PV4电流（有组串板） 保留（无组串板） | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8248 | 0x8248 | 1 | RO | Ipv5 | PV5电流（有组串板） 保留（无组串板） | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8249 | 0x8249 | 1 | RO | Ipv6 | PV6电流（有组串板） 保留（无组串板） | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x824A | 0x824A | 1 | RO | Ipv7 | PV7电流（有组串板） 保留（无组串板） | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x824B | 0x824B | 1 | RO | Ipv8 | PV8电流（有组串板） 保留（无组串板） | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x824C | 0x824C | 1 | RO | Ipv9 | PV9电流（有组串板） 保留（无组串板） | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x824D | 0x824D | 1 | RO | Ipv10 | PV10电流（有组串板） 保留（无组串板） | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x824E | 0x824E | 1 | RO | Ipv11 | PV11电流（有组串板） 保留（无组串板） | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x824F | 0x824F | 1 | RO | Ipv12 | PV12电流（有组串板） 保留（无组串板） | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8250 | 0x8250 | 1 | RO | Ipv13 | PV13电流（有组串板） 保留（无组串板） | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8251 | 0x8251 | 1 | RO | Ipv14 | PV14电流（有组串板） 保留（无组串板） | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8252 | 0x8252 | 1 | RO | Ipv15 | PV15电流（有组串板） 保留（无组串板） | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8253 | 0x8253 | 1 | RO | Ipv16 | PV16电流（有组串板） 保留（无组串板） | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8254 | 0x8254 | 1 | RO | Ipv17 | PV17电流（有组串板） 保留（无组串板） | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8255 | 0x8255 | 1 | RO | Ipv18 | PV18电流（有组串板） 保留（无组串板） | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8256 | 0x8256 | 1 | RO | Ipv19 | PV19电流（有组串板） 保留（无组串板） | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | 12路机器 | 1
0x8257 | 0x8257 | 1 | RO | Ipv20 | PV20电流（有组串板） 保留（无组串板） | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | 12路机器 | 1
0x8258 | 0x8258 | 1 | RO | Ipv21 | PV21电流（有组串板） 保留（无组串板） | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | 12路机器 | 1
0x8259 | 0x8259 | 1 | RO | Ipv22 | PV22电流（有组串板） 保留（无组串板） | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | 12路机器 | 1
0x825A | 0x825A | 1 | RO | Ipv23 | PV23电流（有组串板） 保留（无组串板） | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | 12路机器 | 1
0x825B | 0x825B | 1 | RO | Ipv24 | PV24电流（有组串板） 保留（无组串板） | int16 | -1 | 0.1A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | 12路机器 | 1
0x825C | 0x82FF | N/A | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A

## 0X8300
Start | End | Size | R/W | Name | 寄存器名称 | Type | Scale Factor | Unit | Min Value | Max Value | Cloud Protocol | Standard | Description | 描述 | Authority
0x8300 | 0x8300 | 1 | RO | Mode | 逆变器运行模式 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | 详见附件Bit_S | 1
0x8301 | 0x8301 | 1 | RO | PowerOnOffSta | LCD开关机命令执行状态反馈 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | 若LCD没有发送开关机命令，则回复0xFFFF | 1
0x8302 | 0x8302 | 1 | RO | Tmod | 模块温度 | int16 | -1 | 0.1℃ | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8303 | 0x8303 | 1 | RO | Tinter | 内部温度 | int16 | -1 | 0.1℃ | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8304 | 0x8304 | 1 | RO | ISO | 绝缘阻抗侦测值（ISO） | int16 | 0 | 1kΩ | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8305 | 0x8305 | 1 | RO | GFCI | 漏电流侦测值（GFCI） | int16 | 0 | 1mA | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8306 | 0x8306 | 1 | RO | DCIA | A相直流分量（DCI） | int16 | 0 | 1mA | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8307 | 0x8307 | 1 | RO | DCIB | B相直流分量（DCI） | int16 | 0 | 1mA | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8308 | 0x8308 | 1 | RO | DCIC | C相直流分量（DCI） | int16 | 0 | 1mA | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8309 | 0x8309 | 1 | RO | UbusPst | 正Bus电压 | int16 | 0 | 1V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x830A | 0x830A | 1 | RO | UbusNgt | 负Bus电压 | int16 | 0 | 1V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x830B | 0x830B | 1 | RO | UbusPstNgt | 正负Bus电压 | int16 | 0 | 1V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x830C | 0x830C | 1 | RO | CntDwPwrOn | 开机倒计时 | uint16 | 0 | 1S | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x830D | 0x830D | 1 | RO | UsampIso | ISO采样电路侦测电压 | uint16 | 0 | 1uF | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x830E | 0x830E | 1 | RO | BusCapacitance | Bus电容 | uint16 | 0 | 1uF | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x830F | 0x830F | 1 | RO | AcCapacitance | AC电容 | uint16 | 0 | 1uF | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8310 | 0x8310 | 1 | RO | Reserve | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A
0x8311 | 0x8311 | 1 | RO | Reserve | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A
0x8312 | 0x8312 | 1 | RO | Reserve | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A
0x8313 | 0x8313 | 1 | RO | BoostTemprt | Boost模块温度 | int16 | -1 | 0.1℃ | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8314 | 0x8314 | 1 | RO | DeratingStatus | 降额状态 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | （该寄存器仅仅用于欧版，美版不使用该寄存器） 0：无降额 1：自降额（例如过温导致的降额） 2：限电降额（远程功率调度产生的降额） | 1
0x8315 | 0x8316 | 2 | RO | Reserve | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A
0x8317 | 0x8317 | 1 | RO | McuEnvrTemprt | Mcu环境温度 | int16 | -1 | 0.1℃ | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8318 | 0x8318 | 1 | RO | McuRelayTemprt | McuRelay温度 | int16 | -1 | 0.1℃ | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x8319 | 0x8319 | 1 | RO | InvCtrlSta1 | 逆变器控制状态1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 1
0x831A | 0x831B | 2 | RO | Reserve | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A
0x831C | 0x831C | 1 | RO | Unpe | NPE电压 | uint16 | 1V | V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | Lcdless与Dsp对内通信=CAN机型 | 1
0x831D | 0x831D | 1 | RO | G702VnomRtg | 交流电压额定值G702VNomRtg | uint16 | 1V | V | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | 1.Lcdless与Dsp对内通信=串口机型 2.Lcdless与Dsp对内通信=CAN机型，用于Sunspec | 1
0x831E | 0x83FF | N/A | N/A | Reserve | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A

## 0X8400
Start | End | Size | R/W | Name | 寄存器名称 | Type | Scale Factor | Unit | Min Value | Max Value | Cloud Protocol | Standard | Description | 描述 | Authority
0x8400 | 0x8400 | 1 | RO | Warn0 | 警告0 | Bit_P | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | warn0 | 警告0 详见附件Bit_P
0x8401 | 0x8401 | 1 | RO | Fault0 | 故障0 | Bit_P | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | Protection 0 | 保护0 详见附件Bit_P
0x8402 | 0x8402 | 1 | RO | Fault1 | 故障1 | Bit_P | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | Protection 1 | 保护1 详见附件Bit_P
0x8403 | 0x8403 | 1 | RO | Fault2 | 故障2 | Bit_P | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | Protection 2 | 保护2 详见附件Bit_P
0x8404 | 0x8404 | 1 | RO | Fault3 | 故障3 | Bit_P | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | Protection 3 | 保护3 详见附件Bit_P
0x8405 | 0x8405 | 1 | RO | Fault4 | 故障4 | Bit_P | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | Protection 4 | 保护4 详见附件Bit_P
0x8406 | 0x8406 | 1 | RO | PFault | 永久故障 | Bit_P | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | Fault | 故障 详见附件Bit_P
0x8407 | 0x8407 | 1 | RO | Fault5 | 故障5 | Bit_P | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | Protection 5 | 保护5 详见附件Bit_P
0x8408 | 0x8408 | 1 | RO | Fault6 | 故障6 | Bit_P | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | Protection 6 | 保护6 详见附件Bit_P
0x8409 | 0x8409 | 1 | RO | Warn1 | 警告1 | Bit_P | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | warn1 | 警告1 详见附件Bit_P
0x840A | 0x8413 | N/A | N/A | Reserve | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A

## 0X8600
Start | End | Size | R/W | Name | 寄存器名称 | Type | Scale Factor | Unit | Min Value | Max Value | Cloud Protocol | Standard | Description | 描述 | Authority
0x8600 | 0x8600 | 0x8605 | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8606 | 0x8606 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT1 Voltage的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | N/A
0x8607 | 0x8607 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT2 Voltage的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | N/A
0x8608 | 0x8608 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT3 Voltage的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | N/A
0x8609 | 0x8609 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | Bus+ Voltage的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | N/A
0x860A | 0x860A | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | Bus- Voltage的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | N/A
0x860B | 0x860B | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | Grid_R Voltage的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | N/A
0x860C | 0x860C | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | Grid_S Voltage的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | N/A
0x860D | 0x860D | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | Grid_T Voltage 的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | N/A
0x860E | 0x860E | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | Inv_R Voltage的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | N/A
0x860F | 0x860F | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | Inv_S Voltage的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | N/A
0x8610 | 0x8610 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | Inv_T Voltage 的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | N/A
0x8611 | 0x8611 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | Inv_R Current的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | N/A
0x8612 | 0x8612 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | Inv_S Current的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | N/A
0x8613 | 0x8613 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | Inv_T Current的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | N/A
0x8614 | 0x8614 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | Inv_DCI_R的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | N/A
0x8615 | 0x8615 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | Inv_DCI_S的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | N/A
0x8616 | 0x8616 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | Inv_DCI_T的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | N/A
0x8617 | 0x8617 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | GFCI的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | N/A
0x8618 | 0x8618 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | ISO的ADC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8619 | 0x8619 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | NPEVolt的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | N/A
0x861A | 0x861A | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | 故障保护引脚的状态（第一组） | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | N/A | 对应16个输入引脚的状态 1：High， 0：Low 具体Bit与DSP输入引脚的分配，详见附件Bit_D
0x861B | 0x861B | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | 故障保护引脚的状态（第二组） | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | N/A | 对应16个输入引脚的状态 1：High， 0：Low 具体Bit与DSP输入引脚的分配，详见附件Bit_D
0x861C | 0x861C | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | 普通输入引脚状态（第一组） | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | N/A | 对应16个输入引脚的状态 1：High， 0：Low 具体Bit与DSP输入引脚的分配，详见附件Bit_D
0x861D | 0x861D | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | 普通输入引脚状态（第二组） | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | N/A | 对应16个输入引脚的状态 1：High， 0：Low 具体Bit与DSP输入引脚的分配，详见附件Bit_D
0x861E | 0x861E | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT1电压 | uint16 | 1V | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x861F | 0x861F | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT2电压 | uint16 | 1V | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8620 | 0x8620 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT3电压 | uint16 | 1V | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8621 | 0x8621 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT1的电压环参考 | uint16 | 1V | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8622 | 0x8622 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT2的电压环参考 | uint16 | 1V | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8623 | 0x8623 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT3的电压环参考 | uint16 | 1V | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8624 | 0x8624 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT1的电流环参考 | uint16 | 0.1A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8625 | 0x8625 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT2的电流环参考 | uint16 | 0.1A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8626 | 0x8626 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT3的电流环参考 | uint16 | 0.1A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8627 | 0x8627 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | Bus的标准电压环参考环（Standard） | uint16 | 1V | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8628 | 0x8628 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | Bus的电压环参考（实时电压环参考） | uint16 | 1V | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8629 | 0x8629 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | Mppt1电流ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x862A | 0x862A | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | Mppt2电流ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x862B | 0x862B | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | Mppt3电流ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x862C | 0x862C | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | 环境温度的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x862D | 0x862D | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | 逆变模块的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x862E | 0x862E | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | boost模块温度的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x862F | 0x862F | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT4电压 | uint16 | 1V | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8630 | 0x8630 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT5电压 | uint16 | 1V | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8631 | 0x8631 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT6电压 | uint16 | 1V | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8632 | 0x8632 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT7电压 | uint16 | 1V | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8633 | 0x8633 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT8电压 | uint16 | 1V | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8634 | 0x8634 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT9电压 | uint16 | 1V | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8635 | 0x8635 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT10电压 | uint16 | 1V | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8636 | 0x8636 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT11电压 | uint16 | 1V | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8637 | 0x8637 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT12电压 | uint16 | 1V | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8638 | 0x8638 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT4 Voltage的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8639 | 0x8639 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT5 Voltage的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x863A | 0x863A | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT6 Voltage的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x863B | 0x863B | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT7 Voltage的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x863C | 0x863C | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT8 Voltage的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x863D | 0x863D | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT9 Voltage的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x863E | 0x863E | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT10 Voltage的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x863F | 0x863F | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT11 Voltage的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8640 | 0x8640 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT12 Voltage的ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8641 | 0x8641 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT4电流ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8642 | 0x8642 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT5电流ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8643 | 0x8643 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT6电流ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8644 | 0x8644 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT7电流ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8645 | 0x8645 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT8电流ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8646 | 0x8646 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT9电流ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8647 | 0x8647 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT10电流ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8648 | 0x8648 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT11电流ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8649 | 0x8649 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT12电流ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x864A | 0x864A | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV1组串电流ADC（选配） | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x864B | 0x864B | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV3组串电流ADC（选配） | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x864C | 0x864C | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV5组串电流ADC（选配） | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x864D | 0x864D | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV7组串电流ADC（选配） | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x864E | 0x864E | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV9组串电流ADC（选配） | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x864F | 0x864F | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV11组串电流ADC（选配） | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8650 | 0x8650 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV13组串电流ADC（选配） | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8651 | 0x8651 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV15组串电流ADC（选配） | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8652 | 0x8652 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV17组串电流ADC（选配） | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8653 | 0x8653 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV19组串电流ADC（选配） | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8654 | 0x8654 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV21组串电流ADC（选配） | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8655 | 0x8655 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV23组串电流ADC（选配） | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8656 | 0x8656 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | Mcu环境温度ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8657 | 0x8657 | 1 | RO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | McuRelay温度ADC | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A
0x8655 | 0x86FF | N/A | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A

## 0X7F00
Start | End | Size | R/W | Name | 寄存器名称 | Type | Scale Factor | Unit | Min Value | Max Value | Cloud Protocol | Standard | Description | 描述 | Authority
0x7F00 | 0x7F00 | 1 | RO | N/A | 三相总有功功率 | int16 | -1 | 0.1kW | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0x7F01 | 0x7F01 | 1 | RO | N/A | 三相总无功功率 | int16 | -1 | 0.1kvar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0x7F02 | 0x7F02 | 1 | RO | N/A | 逆变器控制状态1 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 仅用于250kW_225kW_275kW _12Boost甘肃阿克塞项目 这些寄存器功能是相似的(0X7F02.0X8319)， 区别: 0X7F02快速更新寄存器值，0X8319慢速更新寄存器值。 bit15~bit8 = 0 保留 Bit7 = 发电单元并网状态 bit6 = 发电单元脱网状态 bit5 = 发电单元低穿状态 bit4 = 发电单元高穿状态 bit3 = 发电单元允控状态 bit2 = 0 保留 bit1 = 0 保留 bit0 = 0 保留
0x7F03 | 0x7F03 | 1 | RO | PidPWM | PidPWM占空比 | uint16 | 0 | 1% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0x7F04 | 0x7F04 | 1 | RO | PidBusPEVoltRel | PidBusPE电压实时值 | int16 | 0 | 1V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0x7F05 | 0x7F05 | 1 | RO | PidBusPEVoltMax | PidBusPE电压最大值 | int16 | 0 | 1V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0x7F06 | 0x7F06 | 1 | RO | PidFlag1 | Pid标志1 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0x7F07 | 0x7F07 | 1 | RO | PidBusLowVolt | PidBusLow电压值 | uint16 | -2 | 0.01V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0x7F07 | 0x7F41 | N/A | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A

## 0X2000
Start | End | Size | R/W | Name | 寄存器名称 | Type | Scale Factor | Unit | Min Value | Max Value | Cloud Protocol | Standard | Description | 描述 | Authority
0x2000 | 0x2000 | 1 | RW | GridVoltMax1 | AC电压过压一级保护电压阀值 | uint16 | -2 | 0.01% | 10000 | 13500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2001 | 0x2001 | 1 | RW | VoltMaxTripT1 | AC电压过压一级保护时间阀值 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2002 | 0x2002 | 1 | RW | GridVoltMax2 | AC电压过压二级保护电压阀值 | uint16 | -2 | 0.01% | 10000 | 13500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2003 | 0x2003 | 1 | RW | VoltMaxTripT2 | AC电压过压二级保护时间阀值 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2004 | 0x2004 | 1 | RW | GridVoltMax3 | AC电压过压三级保护电压阀值 | uint16 | -2 | 0.01% | 10000 | 13500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2005 | 0x2005 | 1 | RW | VoltMaxTripT3 | AC电压过压三级保护时间阀值 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2006 | 0x2006 | 1 | RW | GridVoltMin1 | AC电压欠压一级保护电压阀值 | uint16 | -2 | 0.01% | 0 | 10000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2007 | 0x2007 | 1 | RW | VoltMinTripT1 | AC电压欠压一级保护时间阀值 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2008 | 0x2008 | 1 | RW | GridVoltMin2 | AC电压欠压二级保护电压阀值 | uint16 | -2 | 0.01% | 0 | 10000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2009 | 0x2009 | 1 | RW | VoltMinTripT2 | AC电压欠压二级保护时间阀值 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x200A | 0x200A | 1 | RW | GridVoltMin3 | AC电压欠压三级保护电压阀值 | uint16 | -2 | 0.01% | 0 | 10000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x200B | 0x200B | 1 | RW | VoltMinTripT3 | AC电压欠压三级保护时间阀值 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x200C | 0x200C | 1 | RW | VoltMaxRecovery | AC电压恢复最大值 | uint16 | -2 | 0.01% | 8000 | 13500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x200D | 0x200D | 1 | RW | VoltMinRecovery | AC电压恢复最小值 | uint16 | -2 | 0.01% | 2000 | 10000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x200E | 0x200E | 1 | RW | VoltRecoveryT | AC电压恢复时间 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x200F | 0x200F | 1 | RW | GridFrqMax1 | AC电压过频一级保护频率阀值 | uint16 | -2 | 0.01Hz | 5000 | 6000 | ---- | 50Hz | N/A | N/A | 1
[9 empty] | 6000 | 7200 |  | 60Hz |  |  | 1
0x2010 | 0x2010 | 1 | RW | FrqMaxTripT1 | AC电压过频一级保护时间阀值 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65500 | ---- | ---- | N/A | 单位0.01s?还是0.02s?，与寄存器0X2916关联。 | 1
[8 empty] | 0.02s | 0 | 131070 | ---- | ---- |  | 0x2916寄存器的值为1 | 1
0x2011 | 0x2011 | 1 | RW | GridFrqMax2 | AC电压过频二级保护频率阀值 | uint16 | -2 | 1Hz | 5000 | 6000 | ---- | 50Hz | N/A | N/A | 1
[9 empty] | 6000 | 7200 |  | 60Hz |  |  | 1
0x2012 | 0x2012 | 1 | RW | FrqMaxTripT2 | AC电压过频二级保护时间阀值 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65500 | ---- | ---- | N/A | 单位0.01s?还是0.02s?，与寄存器0X2916关联。 | 1
[8 empty] | 0.02s | 0 | 131070 | ---- | ---- |  | 0x2916寄存器的值为1 | 1
0x2013 | 0x2013 | 1 | RW | GridFrqMax3 | AC电压过频三级保护频率阀值 | uint16 | -2 | 0.01Hz | 5000 | 6000 | ---- | 50Hz | N/A | N/A | 1
[9 empty] | 6000 | 7200 |  | 60Hz |  |  | 1
0x2014 | 0x2014 | 1 | RW | FrqMaxTripT3 | AC电压过频三级保护时间阀值 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65500 | ---- | ---- | N/A | 单位0.01s?还是0.02s?，与寄存器0X2916关联。 | 1
[8 empty] | 0.02s | 0 | 131070 | ---- | ---- |  | 0x2916寄存器的值为1 | 1
0x2015 | 0x2015 | 1 | RW | GridFrqMin1 | AC电压欠频一级保护频率阀值 | uint16 | -2 | 0.01Hz | 4000 | 5000 | ---- | 50Hz | N/A | N/A | 1
[9 empty] | 4800 | 6000 |  | 60Hz |  |  | 1
0x2016 | 0x2016 | 1 | RW | FrqMinTripT1 | AC电压欠频一级保护时间阀值 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65500 | ---- | ---- | N/A | 单位0.01s?还是0.02s?，与寄存器0X2916关联。 | 1
[8 empty] | 0.02s | 0 | 131070 | ---- | ---- |  | 0x2916寄存器的值为1 | 1
0x2017 | 0x2017 | 1 | RW | GridFrqMin2 | AC电压欠频二级保护频率阀值 | uint16 | -2 | 0.01Hz | 4000 | 5000 | ---- | 50Hz | N/A | N/A | 1
[9 empty] | 4800 | 6000 |  | 60Hz |  |  | 1
0x2018 | 0x2018 | 1 | RW | FrqMinTripT2 | AC电压欠频二级保护时间阀值 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65500 | ---- | ---- | N/A | 单位0.01s?还是0.02s?，与寄存器0X2916关联。 | 1
[8 empty] | 0.02s | 0 | 131070 | ---- | ---- |  | 0x2916寄存器的值为1 | 1
0x2019 | 0x2019 | 1 | RW | GridFrqMin3 | AC电压欠频三级保护频率阀值 | uint16 | -2 | 0.01Hz | 4000 | 5000 | ---- | 50Hz | N/A | N/A | 1
[9 empty] | 4800 | 6000 |  | 60Hz |  |  | 1
0x201A | 0x201A | 1 | RW | FrqMinTripT3 | AC电压欠频三级保护时间阀值 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65500 | ---- | ---- | N/A | 单位0.01s?还是0.02s?，与寄存器0X2916关联。 | 1
[8 empty] | 0.02s | 0 | 131070 | ---- | ---- |  | 0x2916寄存器的值为1 | 1
0x201B | 0x201B | 1 | RW | FrqMaxRecovery | AC频率恢复最大值 | uint16 | -2 | 0.01Hz | 4500 | 6000 | ---- | 50Hz | N/A | N/A | 1
[9 empty] | 5400 | 7200 |  | 60Hz |  |  | 1
0x201C | 0x201C | 1 | RW | FrqMinRecovery | AC频率恢复最小值 | uint16 | -2 | 0.01Hz | 4000 | 5000 | ---- | 50Hz | N/A | N/A | 1
[9 empty] | 4800 | 6000 |  | 60Hz |  |  | 1
0x201D | 0x201D | 1 | RW | FrqRecoveryT | AC频率恢复时间 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65500 | ---- | ---- | N/A | 单位0.01s?还是0.02s?，与寄存器0X2916关联。 | 1
[8 empty] | 0.02s | 0 | 131070 | ---- | ---- |  | 0x2916寄存器的值为1 | 1
0x201E | 0x201E | 1 | RW | VoltMaxMovAvg | 滑动平均电压上限保护值 | uint16 | -2 | 0.01% | 10000 | 13500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x201F | 0x201F | 1 | RW | MaxTripVMovAvgT | 滑动平均电压上限保护时间 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2020 | 0x2020 | 1 | RW | VoltMinMovAvg | 滑动平均电压下限保护值 | uint16 | -2 | 0.01% | 8000 | 10000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2021 | 0x2021 | 1 | RW | MinTripVMovAvgT | 滑动平均电压下限保护时间 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2022 | 0x2022 | N/A | N/A | Reserved | 暂未使用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A
0x2023 | 0x2023 | 1 | RW | GridVoltUnbalance | 市电电压不平衡度 | uint16 | -2 | 0.01% | 1 | 5000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2024 | 0x2024 | 1 | RW | Phase-PETripVolt | 相对地触发电压百分比值 | uint16 | -2 | 0.01% | 1 | 10000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2025 | 0x2025 | 1 | RW | Phase-PERcvVolt | 相对地恢复电网百分比值 | uint16 | -2 | 0.01% | 1 | 10000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2026 | 0x20FF | N/A | N/A | Reserved | 暂未使用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A

## 0X2100
Start | End | Size | R/W | Name | 寄存器名称 | Type | Scale Factor | Unit | Min Value | Max Value | Cloud Protocol | Standard | Description | 描述 | Authority
0x2100 | 0x2103 | 4 | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A
0x2104 | 0x2104 | 1 | RW | OvrFrqMin | 过频降载保护起始点 | uint16 | -2 | 0.01Hz | 5000 | 6000 | ---- | 50Hz | N/A |  | 1
[9 empty] | 6000 | 7200 | ---- | 60Hz |  |  | 1
0x2105 | 0x2105 | 1 | RW | OvrFrqMax | 过频降载保护结束点 | uint16 | -2 | 0.01Hz | 5000 | 6000 | ---- | 50Hz | N/A | 过频降载保护结束点 （取决于具体标准） | 1
[9 empty] | 6000 | 7200 | ---- | 60Hz |  |  | 1
0x2106 | 0x2106 | 1 | RW | OvrFrqSlop | 过频降额速率 | uint16 | -2 | 0.01% | 1 | 10000 | ---- | ---- | N/A |  | 1
1
0x2107 | 0x2107 | 1 | RW | RecoveryFrq | 过频降载恢复频率值 | uint16 | -2 | 0.01Hz | 4900 | 5500 | ---- | 50Hz | N/A | N/A | 1
[9 empty] | 5880 | 6600 | ---- | 60Hz |  |  | 1
0x2108 | 0x2108 | 1 | RW | OvrFrqRecoveryT | 过频降载恢复时间 | uint16 | 0 | 1s | 0 | 1200 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2109 | 0x210D | 5 | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A
0x210E | 0x210E | 1 | RW | OperationOverVol | 操作过电压保护值 | uint16 | -2 | 0.01% | 10000 | 13500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x210E | 0x2110 | 3 | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A
0x2111 | 0x2111 | 1 | RW | VwCurveV1 | 电网过压降额起始电压V1 | uint16 | -2 | 0.01% | 10000 | 11000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2112 | 0x2112 | 1 | RW | VwCurveP1 | 电网过压降额起始功率P1 | uint16 | -1 | 0.1% | 0 | 1100 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2113 | 0x2113 | 1 | RW | VwCurveV2 | 电网过压降额结束电压V2 | uint16 | -2 | 0.01% | 10000 | 13500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2114 | 0x2114 | 1 | RW | VwCurveP2 | 电网过压降额结束功率P2 | uint16 | -1 | 0.1% | 0 | 1100 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2115 | 0x2115 | 1 | RW | OpenLoopRespT | 开环响应时间 | uint16 | -1 | 0.1s | 5 | 900 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2116 | 0x2116 | 1 | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A
0x2117 | 0x2117 | 1 | RW | FreqDroop_DbOf | 过频降载曲线过频死区 | uint16 | -3 | 0.001Hz | 1 | 2000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2118 | 0x2118 | 1 | RW | FreqDroop_DbUf | 过频降载曲线欠频死区 | uint16 | -3 | 0.001Hz | 1 | 2000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2119 | 0x2119 | 1 | RW | FreqDroop_Kof | 过频降载曲线过频斜率系数 | uint16 | -2 | 0.01 | 1 | 15 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x211A | 0x211A | 1 | RW | FreqDroop_Kuf | 过频降载曲线欠频斜率系数 | uint16 | -2 | 0.01 | 1 | 15 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x211B | 0x211B | 1 | RW | OvrFreqDroop_RspTms | 过频降载响应时间 | uint16 | -1 | 0.1s | 1 | 9000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x211E | 0x2138 | N/A | N/A | Reserved | 暂未使用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A
0x2139 | 0x2139 | 1 | RW | ActivePowerLimit | 有功功率限制 | uint16 | -1 | 0.1% | 0 | 1100 | ---- | ---- | N/A | 250kW_225kW_6/12Boost | 1
[9 empty] | 0 | 1000 | ---- | ---- | N/A | 275kW_6/12Boost | 1

## 0X2200
Start | End | Size | R/W | Name | 寄存器名称 | Type | Scale Factor | Unit | Min Value | Max Value | Cloud Protocol | Standard | Description | 描述 | Authority
0x2200 | 0x2200 | 1 | RW | PFSetValue | PF设置值 | int16 | -3 | 0.001 | -1000 ~ -800 | 800 ~ 1000 | ---- | ---- | N/A | 本地PF设置值 | 1
0x2201 | 0x2201 | 1 | RW | PFpcurveP1 | PF曲线P1 | uint16 | -1 | 0.1% | 0 | 1100 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2202 | 0x2202 | 1 | RW | PFpcurvePF1 | PF曲线PF1 | int16 | -3 | 0.001 | -1000 ~ -800 | 800 ~ 1000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2203 | 0x2203 | 1 | RW | PFpcurveP2 | PF曲线P2 | uint16 | -1 | 0.1% | 0 | 1100 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2204 | 0x2204 | 1 | RW | PFpcurvePF2 | PF曲线PF2 | int16 | -3 | 0.001 | -1000 ~ -800 | 800 ~ 1000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2205 | 0x2205 | 1 | RW | PFpcurveTriVolt | PF曲线触发电压 | uint16 | -2 | 0.01% | 10000 | 11000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2206 | 0x2206 | 1 | RW | PFpcurveUndoVolt | PF曲线撤销电压 | uint16 | -2 | 0.01% | 9000 | 10000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2207 | 0x2207 | 1 | RW | QuCurveU1 | Qu曲线U1 | uint16 | -2 | 0.01% | 9500 | 11000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2208 | 0x2208 | 1 | RW | QuCurveQ1 | Qu曲线Q1 | int16 | -1 | 0.1% | -660 | 660 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2209 | 0x2209 | 1 | RW | QuCurveU2 | Qu曲线U2 | uint16 | -2 | 0.01% | 10000 | 11000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x220A | 0x220A | 1 | RW | QuCurveQ2 | Qu曲线Q2 | int16 | -1 | 0.1% | -660 | 660 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x220B | 0x220B | 1 | RW | QuCurveU1i | Qu曲线U1i | uint16 | -2 | 0.01% | 9000 | 10500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x220C | 0x220C | 1 | RW | QuCurveQ1i | Qu曲线Q1i | int16 | -1 | 0.1% | -660 | 660 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x220D | 0x220D | 1 | RW | QuCurveU2i | Qu曲线U2i | uint16 | -2 | 0.01% | 8000 | 10000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x220E | 0x220E | 1 | RW | QuCurveQ2i | Qu曲线Q2i | int16 | -1 | 0.1% | -660 | 660 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x220F | 0x220F | 1 | RW | QuCurveTriPower | Qu曲线触发功率 | uint16 | -1 | 0.1% | 50 | 1000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2210 | 0x2210 | 1 | RW | QuCurveUndoPower | Qu曲线撤销功率 | uint16 | -1 | 0.1% | 50 | 1000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2211 | 0x2211 | 1 | RW | QpCurveP1 | Q(P)曲线P1 | uint16 | -1 | 0.1% | 0 | 1100 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2212 | 0x2212 | 1 | RW | QpCurveQ1 | Q(P)曲线Q1 | int16 | -1 | 0.1% | -660 | 660 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2213 | 0x2213 | 1 | RW | QpCurveP2 | Q(P)曲线P2 | uint16 | -1 | 0.1% | 0 | 1100 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2214 | 0x2214 | 1 | RW | QpCurveQ2 | Q(P)曲线Q2 | int16 | -1 | 0.1% | -660 | 660 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2215 | 0x2215 | 1 | RW | QpCurveP3 | Q(P)曲线P3 | uint16 | -1 | 0.1% | 0 | 1100 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2216 | 0x2216 | 1 | RW | QpCurveQ3 | Q(P)曲线Q3 | int16 | -1 | 0.1% | -660 | 660 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2217 | 0x2217 | 1 | RW | QpCurveOpenLoopRespTime | Q(P)曲线开环响应时间 | uint16 | -1 | 0.1s | 0 | 9000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2218 | 0x2218 | 1 | RW | QuCurveVref | Q(U)曲线给定电压比例 | uint16 | -2 | 0.01% | 8000 | 11000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2219 | 0x2219 | 1 | RW | QuCurveVrefTime | Q(U)曲线给定电压时间 | uint16 | -1 | 0.1s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x221A | 0x221A | 1 | RW | QuCrvOpenLoopT | Q(U)曲线开环响应时间 | uint16 | -1 | 0.1s | 1 | 9000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x221B | 0x22FF | N/A | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A

## 0X2300
Start | End | Size | R/W | Name | 寄存器名称 | Type | Scale Factor | Unit | Min Value | Max Value | Cloud Protocol | Description | 描述
0x2300 | 0x23FF | N/A | N/A | Reserver | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | N/A

## 0X2400
Start | End | Size | R/W | Name | 寄存器名称 | Type | Scale Factor | Unit | Min Value | Max Value | Cloud Protocol | Standard | Description | 描述 | Authority
0x2400 | 0x2400 | 1 | RW | LVRTVolt1 | LVRT电压参数1 | uint16 | -2 | 0.01% | 0 | 10000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2401 | 0x2401 | 1 | RW | LVRTTime1 | LVRT时间参数1 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2402 | 0x2402 | 1 | RW | LVRTVolt2 | LVRT电压参数2 | uint16 | -2 | 0.01% | 0 | 10000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2403 | 0x2403 | 1 | RW | LVRTTime2 | LVRT时间参数2 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2404 | 0x2404 | 1 | RW | LVRTVolt3 | LVRT电压参数3 | uint16 | -2 | 0.01% | 0 | 10000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2405 | 0x2405 | 1 | RW | LVRTTime3 | LVRT时间参数3 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2406 | 0x2406 | 1 | RW | LVRTVolt4 | LVRT电压参数4 | uint16 | -2 | 0.01% | 0 | 10000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2407 | 0x2407 | 1 | RW | LVRTTime4 | LVRT时间参数4 | int16 | -2 | 0.01s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2408 | 0x2408 | 1 | RW | LVRTVolt5 | LVRT电压参数5 | int16 | -2 | 0.01% | 0 | 10000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2409 | 0x2409 | 1 | RW | LVRTTime5 | LVRT时间参数5 | int16 | -2 | 0.01s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x240A | 0x240A | 1 | RW | LVRTVolt6 | LVRT电压参数6 | uint16 | -2 | 0.01% | 0 | 10000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x240B | 0x240B | 1 | RW | LVRTTime6 | LVRT时间参数6 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x240C | 0x240C | 1 | RW | LVRTVolt7 | LVRT电压参数7 | uint16 | -2 | 0.01% | 0 | 10000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x240D | 0x240D | 1 | RW | LVRTTime7 | LVRT时间参数7 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x240E | 0x240E | 1 | RW | LVRTVolt8 | LVRT电压参数8 | uint16 | -2 | 0.01% | 0 | 10000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x240F | 0x240F | 1 | RW | LVRTTime8 | LVRT时间参数8 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2410 | 0x2410 | 1 | RW | HVRTVolt1 | HVRT电压参数1 | uint16 | -2 | 0.01% | 10000 | 13500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2411 | 0x2411 | 1 | RW | HVRTTime1 | HVRT时间参数1 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2412 | 0x2412 | 1 | RW | HVRTVolt2 | HVRT电压参数2 | uint16 | -2 | 0.01% | 10000 | 13500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2413 | 0x2413 | 1 | RW | HVRTTime2 | HVRT时间参数2 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2414 | 0x2414 | 1 | RW | HVRTVolt3 | HVRT电压参数3 | uint16 | -2 | 0.01% | 10000 | 13500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2415 | 0x2415 | 1 | RW | HVRTTime3 | HVRT时间参数3 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2416 | 0x2416 | 1 | RW | HVRTVolt4 | HVRT电压参数4 | uint16 | -2 | 0.01% | 10000 | 13500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2417 | 0x2417 | 1 | RW | HVRTTime4 | HVRT时间参数4 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2418 | 0x2418 | 1 | RW | HVRTVolt5 | HVRT电压参数5 | uint16 | -2 | 0.01% | 10000 | 13500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2419 | 0x2419 | 1 | RW | HVRTTime5 | HVRT时间参数5 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x241A | 0x241A | 1 | RW | HVRTVolt6 | HVRT电压参数6 | uint16 | -2 | 0.01% | 10000 | 13500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x241B | 0x241B | 1 | RW | HVRTTime6 | HVRT时间参数6 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x241C | 0x241C | 1 | RW | HVRTVolt7 | HVRT电压参数7 | uint16 | -2 | 0.01% | 10000 | 13500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x241D | 0x241D | 1 | RW | HVRTTime7 | HVRT时间参数7 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x241E | 0x241E | 1 | RW | HVRTVolt8 | HVRT电压参数8 | uint16 | -2 | 0.01% | 10000 | 13500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x241F | 0x241F | 1 | RW | HVRTTime8 | HVRT时间参数8 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1

## 0X2500
Start | End | Size | R/W | Name | 寄存器名称 | Type | Scale Factor | Unit | Min Value | Max Value | Cloud Protocol | Standard | Description | 描述 | Authority
0x2500 | 0x2500 | 1 | RW | PowerOnDelay | 延时开机时间 | uint16 | 0 | 1s | 0 | 1200 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2501 | 0x2501 | 1 | RW | PVStartupVolt | PV启机电压 | uint16 | 0 | 1V | 500 | 700 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2502 | 0x2502 | 1 | RW | PVSlowStartPwDelta | PV功率突变缓启功率限制增量 | uint16 | -2 | 0.01% | 1 | 10000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2503 | 0x2503 | 1 | RW | ErrSoftStartP | 市电错误后软起功率步长 | uint16 | -2 | 0.01% | 1 | 10000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2504 | 0x2504 | 1 | RW | NormSoftStopP | 正常软停功率步长 | uint16 | -2 | 0.01% | 1 | 10000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2505 | 0x2505 | 1 | RW | NormSoftStartP | 正常软启功率步长 | uint16 | -2 | 0.01% | 1 | 10000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2506 | 0x2506 | 1 | RW | NormDeratingStep | 正常降载步长 | uint16 | -2 | 0.01% | 1 | 10000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2507 | 0x2507 | 1 | RW | StartUpMinTemp | 启机温度最低值 | int16 | -1 | 0.1℃ | -350 | -200 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2508 | 0x2508 | 1 | RO | FaultPowerT | 模块过温保护报错点 | int16 | -1 | 0.1℃ | 900 | 950 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2509 | 0x2509 | 1 | RO | FaultEnvT | 环境过温保护报错点 | int16 | -1 | 0.1℃ | 780 | 830 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x250A | 0x250A | 1 | RW | HVRTTripVolt | HVRT触发电压 | uint16 | -1 | 0.1% | 1000 | 1350 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x250B | 0x250B | 1 | RW | LVRTTripVolt | LVRT触发电压 | uint16 | -1 | 0.1% | 700 | 1000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x250C | 0x250C | 1 | RW | LVRTPstReactiveI | LVRT正序无功电流系数 | uint16 | -1 | 0.1% | 0 | 5000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x250D | 0x250D | 1 | RW | LVRTNegReactiveI | LVRT负序无功电流系数 | uint16 | -1 | 0.1% | 0 | 5000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x250E | 0x250E | 1 | RW | PSetPercentLocal | 本地有功降载百分比设置值 | uint16 | -1 | 0.1% | 0 | 1100 | ---- | ---- | N/A | 250kW_225kW_6/12Boost | 1
[9 empty] | 0 | 1000 | ---- | ---- | N/A | 275kW_6/12Boost | 1
0x250F | 0x250F | 1 | RW | QSetPercentLocal | 本地无功功率百分比设置值 | int16 | -1 | 0.1% | -660 | 660 | ---- | ---- | N/A | 250kW_225kW_6/12Boost 备注：当无功模式为本地无功控制时，此寄存器可设置夜间SVG无功值 | 1
[9 empty] | -600 | 600 | ---- | ---- | N/A | 275kW_6/12Boost | 1
0x2510 | 0x2510 | 1 | RW | ISOProtection | ISO保护值 | uint16 | 0 | 1 kΩ | 1 | 2000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2511 | 0x2511 | 1 | RW | GFCIStaticValue | GFCI静态保护值 | uint16 | -3 | 0.001A | 100 | 5000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2512 | 0x2512 | 1 | RW | GFCIStaticT | GFCI静态保护时间 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2513 | 0x2513 | 1 | RW | GFCIDynProFactor | GFCI动态保护系数 | uint16 | -1 | 0.1% | 0 | 5000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2514 | 0x2514 | 1 | RW | DCIProtection1 | DCI保护值1 | uint16 | -2 | 0.01% | 10 | 500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2515 | 0x2515 | 1 | RW | DCIProtectionT1 | DCI保护时间1 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 12000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2516 | 0x2516 | 1 | RW | DCIProtection2 | DCI保护值2 | uint16 | 0 | 1mA | 5 | 5000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2517 | 0x2517 | 1 | RW | DCIProtectionT2 | DCI保护时间2 | uint16 | -2 | 0.01s | 0 | 12000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2518 | 0x2518 | 1 | RW | DuplicationControl | 重复控制参数 | uint16 | 0 | 1% | 0 | 100 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2519 | 0x2519 | 1 | RW | MPPTScanPeriod | 全程MPPT扫描周期 | uint16 | 1 | 10s | 30 | 540 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x251A | 0x251A | 1 | RO | CheckSumGroup1_6 | 保护参数区CheckSum | Hex | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | 1
0x251B | 0x251B | N/A | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A
0x251C | 0x251C | 1 | RW | PhaseLoseRcvCoeff | Zig-Zag保护恢复值 | uint16 | -1 | 0.1% | 5 | 300 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x251D | 0x251D | 1 | RW | PhaseLoseVUnbalance | Zig-Zag电压不平衡度 | uint16 | -2 | 0.01% | 1 | 1000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x251E | 0x251E | 1 | RW | ReactivePowerStep | 无功步长 | uint16 | -2 | 0.01% | 0 | 65535 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x251F | 0x251F | 1 | RW | PVSlowStartStep | PV功率突变缓启步长 | uint16 | -2 | 0.01% | 1 | 1000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2520 | 0x2520 | 1 | RW | OptiVoltMinMppt1 | Mppt1优化器电压下限 | uint16 | -1 | 0.1V | 5000 | 14500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2521 | 0x2521 | 1 | RW | OptiVoltMaxMppt1 | Mppt1优化器电压上限 | uint16 | -1 | 0.1V | 5000 | 14500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2522 | 0x2522 | 1 | RW | OptiVoltMinMppt2 | Mppt2优化器电压下限 | uint16 | -1 | 0.1V | 5000 | 14500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2523 | 0x2523 | 1 | RW | OptiVoltMaxMppt2 | Mppt2优化器电压上限 | uint16 | -1 | 0.1V | 5000 | 14500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2524 | 0x2524 | 1 | RW | OptiVoltMinMppt3 | Mppt3优化器电压下限 | uint16 | -1 | 0.1V | 5000 | 14500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2525 | 0x2525 | 1 | RW | OptiVoltMaxMppt3 | Mppt3优化器电压上限 | uint16 | -1 | 0.1V | 5000 | 14500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2526 | 0x2526 | 1 | RW | OptiVoltMinMppt4 | Mppt4优化器电压下限 | uint16 | -1 | 0.1V | 5000 | 14500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2527 | 0x2527 | 1 | RW | OptiVoltMaxMppt4 | Mppt4优化器电压上限 | uint16 | -1 | 0.1V | 5000 | 14500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2528 | 0x2528 | 1 | RW | OptiVoltMinMppt5 | Mppt5优化器电压下限 | uint16 | -1 | 0.1V | 5000 | 14500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2529 | 0x2529 | 1 | RW | OptiVoltMaxMppt5 | Mppt5优化器电压上限 | uint16 | -1 | 0.1V | 5000 | 14500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x252A | 0x252A | 1 | RW | OptiVoltMinMppt6 | Mppt6优化器电压下限 | uint16 | -1 | 0.1V | 5000 | 14500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x252B | 0x252B | 1 | RW | OptiVoltMaxMppt6 | Mppt6优化器电压上限 | uint16 | -1 | 0.1V | 5000 | 14500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x252C | 0x252C | 1 | RW | OptiVoltMinMppt7 | Mppt7优化器电压下限 | uint16 | -1 | 0.1V | 5000 | 14500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x252D | 0x252D | 1 | RW | OptiVoltMaxMppt7 | Mppt7优化器电压上限 | uint16 | -1 | 0.1V | 5000 | 14500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x252E | 0x252E | 1 | RW | OptiVoltMinMppt8 | Mppt8优化器电压下限 | uint16 | -1 | 0.1V | 5000 | 14500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x252F | 0x252F | 1 | RW | OptiVoltMaxMppt8 | Mppt8优化器电压上限 | uint16 | -1 | 0.1V | 5000 | 14500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2530 | 0x2530 | 1 | RW | OptiVoltMinMppt9 | Mppt9优化器电压下限 | uint16 | -1 | 0.1V | 5000 | 14500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2531 | 0x2531 | 1 | RW | OptiVoltMaxMppt9 | Mppt9优化器电压上限 | uint16 | -1 | 0.1V | 5000 | 14500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2532 | 0x2532 | 1 | RW | OptiVoltMinMppt10 | Mppt10优化器电压下限 | uint16 | -1 | 0.1V | 5000 | 14500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2533 | 0x2533 | 1 | RW | OptiVoltMaxMppt10 | Mppt10优化器电压上限 | uint16 | -1 | 0.1V | 5000 | 14500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2534 | 0x2534 | 1 | RW | OptiVoltMinMppt11 | Mppt11优化器电压下限 | uint16 | -1 | 0.1V | 5000 | 14500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2535 | 0x2535 | 1 | RW | OptiVoltMaxMppt11 | Mppt11优化器电压上限 | uint16 | -1 | 0.1V | 5000 | 14500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2536 | 0x2536 | 1 | RW | OptiVoltMinMppt12 | Mppt12优化器电压下限 | uint16 | -1 | 0.1V | 5000 | 14500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2537 | 0x2537 | 1 | RW | OptiVoltMaxMppt12 | Mppt12优化器电压上限 | uint16 | -1 | 0.1V | 5000 | 14500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2538 | 0x2538 | 1 | RW | PhaseLoseCoeff | Zig-Zag保护触发值 | uint16 | -1 | 0.1% | 5 | 300 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2539 | 0x2539 | 1 | RW | VirtualDamping | 谐振阻尼系数 | int16 | -3 | 0.001Ω | -5000 | 5000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x253A | 0x253D | N/A | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A
0x253E | 0x253E | 1 | RW | HVRTReactiveI | HVRT无功电流系数 | uint16 | -1 | 0.1% | 0 | 5000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x253F | 0x253F | N/A | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A
0x2540 | 0x2540 | 1 | RW | Reserved | 调试参数1 | int16 | N/A | N/A | -32767 | 32767 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2541 | 0x2541 | 1 | RW | Reserved | 调试参数2 | int16 | N/A | N/A | -32767 | 32767 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2542 | 0x2542 | 1 | RW | Reserved | 调试参数3 | int16 | N/A | N/A | -32767 | 32767 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2543 | 0x2543 | 1 | RW | Reserved | 调试参数4 | int16 | N/A | N/A | -32767 | 32767 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2544 | 0x2544 | 1 | RW | Reserved | 调试参数5 | int16 | N/A | N/A | -32767 | 32767 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2545 | 0x2545 | 1 | RW | Reserved | 调试参数6 | int16 | N/A | N/A | -32767 | 32767 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2546 | 0x2546 | 1 | RW | Reserved | 调试参数7 | int16 | N/A | N/A | -32767 | 32767 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2547 | 0x2547 | 1 | RW | Reserved | 调试参数8 | int16 | N/A | N/A | -32767 | 32767 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2548 | 0x2548 | 1 | RW | Reserved | 调试参数9 | int16 | N/A | N/A | -32767 | 32767 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2549 | 0x2549 | 1 | RW | Reserved | 调试参数10 | int16 | N/A | N/A | -32767 | 32767 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x254A | 0x257D | N/A | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A
0x257E | 0x257E | 1 | RW | GridVoltThdLmt | 电网电压谐波限制 | uint16 | -2 | 0.01% | 500 | 1500 | ---- | ---- | N/A | 250_275kW(com、can) | 1
0x257F | 0x2586 | N/A | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A
0x2587 | 0x2587 | 1 | RW | ResProtectCapCurr | 谐振保护电容阈值 | int16 | 0 | 1A | 10 | 100 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2588 | 0x258F | N/A | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A
0x2590 | 0x2590 | 1 | RW | MpptScanMinCur | 电池板辐照度低阈值 | int16 | -1 | 0.1A | 0 | 300 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2591 | 0x259E | N/A | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A
0x259F | 0x259F | 1 | RW | AiInterPara | 孤岛内部参数 | uint16 | -2 | 0.01Hz | 1 | 500 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1

## 0X2600
Start | End | Size | R/W | Name | 寄存器名称 | Type | Scale Factor | Unit | Min Value | Max Value | Cloud Protocol | Standard | Description | 描述 | Authority
0x2600 | 0x2600 | N/A | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A
0x2601 | 0x2601 | 1 | RW | CtrlModeReactivePw | 无功控制模式 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 6 | ---- | ---- | The control mode of reactive power 0: Disable dispatch mode. 1: Remote dispatch mode. 2: Local control ,by Q 3: Local control ,by PF 4: PF(P)curve 5: Q(U) curve 6: Q(P)Curve | 0: 无功控制禁止 1: 远程通讯控制 2: 本地EEPROM Q值控制 3: 本地EEPROM PF值控制 4: PF(P)曲线 5: Q(U)曲线 6: Q(P)曲线 (关联寄存器地址= 0x2200. 0x250F.0x2707. 0x2709) | 1
0x2602 | 0x2602 | 1 | RW | CtrModeActivePw | 有功模式设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 2 | ---- | ---- | The control mode of active power 0: Disable dispatch mode. 1: Remote dispatch mode. 2: Local control. | 0:有功控制禁止 1:远程通讯控制 2:本地EEPROM控制 (关联寄存器地址=0x250E.0x2708) | 1
0x2603 | 0x2606 | 1 | RW | MPPTScanEn | 全程MPPT扫描使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 (关联寄存器地址=0x2519) | 1
0x2604 | 0x2606 | 3 | RW | Reserved | 保留 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A
0x2607 | 0x2607 | 1 | RW | IslandProtectEn | 孤岛保护使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2608 | 0x2608 | 1 | RW | LVRTModeSetting | LVRT模式设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 3 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable, no reactive power output 2:Enable, reactive power output 3:Enable,active power output | 0: 禁止低穿 1:允许低穿，无支撑 2:允许低穿，无功支撑 3:允许低穿，有功支撑 (关联寄存器地址=0x250B.0x250C.0x250D) | 1
1
0x2609 | 0x2609 | 1 | RW | HVRTModeSetting | HVRT模式设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 3 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable, no reactive power output 2:Enable, reactive power output 3:Enable, active power output | 0:禁止高穿 1:允许高穿，无支撑 2:允许高穿，无功支撑 3:允许高穿，有功支撑 (关联寄存器地址=0x250A) | 1
0x260A | 0x260A | 1 | RW | NormSoftStopPEn | 软停使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 (关联寄存器地址=0x2504) | 1
0x260B | 0x260B | 1 | RW | PID Check Settings | PIDcheck使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0:No external connection PID-Box 1:Have external connectionPID-Box | 0:无外接PID-Box 1:有外接PID-Box | 1
0x260C | 0x260C | 1 | RW | GridVoltMax1En | AC电压过压一级保护使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 (关联寄存器地址=0x2000.0x2001) | 1
0x260D | 0x260D | 1 | RW | GridVoltMax2En | AC电压过压二级保护使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 (关联寄存器地址=0x2002.0x2003) | 1
0x260E | 0x260E | 1 | RW | GridVoltMax3En | AC电压过压三级保护使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 (关联寄存器地址=0x2004.0x2005) | 1
0x260F | 0x260F | 1 | RW | GridVoltMin1En | AC电压欠压一级保护使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 (关联寄存器地址=0x2006.0x2007) | 1
0x2610 | 0x2610 | 1 | RW | GridVoltMin2En | AC电压欠压二级保护使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 (关联寄存器地址=0x2008.0x2009) | 1
0x2611 | 0x2611 | 1 | RW | GridVoltMin3En | AC电压欠压三级保护使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 (关联寄存器地址=0x200A.0x200B) | 1
0x2612 | 0x2612 | 1 | RW | GridFrqMax1En | AC电压过频一级保护使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 (关联寄存器地址=0x200F.0x2010) | 1
0x2613 | 0x2613 | 1 | RW | GridFrqMax2En | AC电压过频二级保护使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 (关联寄存器地址=0x2011.0x2012) | 1
0x2614 | 0x2614 | 1 | RW | GridFrqMax3En | AC电压过频三级保护使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 (关联寄存器地址=0x2013.0x2014) | 1
0x2615 | 0x2615 | 1 | RW | GridFrqMin1En | AC电压欠频一级保护使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 (关联寄存器地址=0x2015.0x2016) | 1
0x2616 | 0x2616 | 1 | RW | GridFrqMin2En | AC电压欠频二级保护使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 (关联寄存器地址=0x2017.0x2018) | 1
0x2617 | 0x2617 | 1 | RW | GridFrqMin3En | AC电压欠频三级保护使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 (关联寄存器地址=0x2019.0x201A) | 1
0x2618 | 0x2618 | 1 | RW | VoltMaxMovAvgEn | 滑动平均电压上限保护使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 (关联寄存器地址=0x201E.0x201F) | 1
0x2619 | 0x2619 | 1 | RW | VoltMinMovAvgEn | 滑动平均电压下限保护使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 (关联寄存器地址=0x2020.0x2021) | 1
0x261A | 0x261A | 1 | RW | GFCIStaticEn | GFCI静态检测保护使能位 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 (关联寄存器地址=0x2511.0x2512) | 1
0x261B | 0x261B | 1 | RW | GFCIDynProEn | GFCI动态检测保护使能位 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 (关联寄存器地址=0x2513) | 1
0x261C | 0x261C | 1 | RW | OvrFrqDeratingMode | 过频降载保护使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 (关联寄存器地址=0x2104.0x2105.0x2106.0x2107.0x2108) | 1
0x261D | 0x261D | 1 | RW | DCIProtection1En | DCI一级保护使能位 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 (关联寄存器地址=0x2514.0x2515) | 1
0x261E | 0x261E | 1 | RW | DCIProtection2En | DCI二级保护使能位 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 (关联寄存器地址=0x2516.0x2517) | 1
0x261F | 0x261F | 1 | RW | GridVoltUnbalanceEn | AC电压不平衡检测使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 (关联寄存器地址=0x2023) | 1
0x2620 | 0x2620 | 1 | RW | UFDerEn | 欠频降载保护使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2621 | 0x2621 | 1 | RW | OvrVoltDerEn | 电网电压降额使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 (关联寄存器地址=0x2111.0x2112.0x2113.0x2114.0x2115) | 1
0x2622 | 0x2622 | 1 | RW | PVSlowStartSEn | 功率突变缓启功能使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 (关联寄存器地址=0x250F.0x251F) | 1
0x2623 | 0x2623 | 1 | RW | ISOProtectionEn | ISO检测使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 (关联寄存器地址=0x2510) | 1
0x2624 | 0x2624 | 1 | RW | FANDetect | 风扇检测使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2625 | 0x2625 | 1 | RW | ACSPDDetectEnSet | AC SPD检测使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2626 | 0x2626 | 1 | RW | OperationOvrVolEn | 操作过电压检测使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2627 | 0x2627 | 1 | RW | ActivePowerOver | 有功超配使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | @250kW_225kW_6/12Boost
[9 empty] | 0 | 0 | ---- | ---- | 0: Disable | 0:禁止 | @275kW_6/12Boost
0x2628 | 0x2628 | 1 | RW | ReactivePowerOver | 无功超配使能设置 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | @250kW_225kW_6/12Boost
[9 empty] | 0 | 0 | ---- | ---- | 0: Disable | 0:禁止 | @275kW_6/12Boost
0x2629 | 0x2629 | 1 | RW | ZigzagProEnable | zig-zag保护使能位 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | PhaseLose protection enable 0: Disable 1: Enable before the grid connection 2: Always enabled 3: Always enabled and associated voltage imbalance assisted protection | 0:禁止 1:并网前使能 2:一直使能 3:一直使能且关联电压不平衡辅助保护 (关联寄存器地址=0x251C .0x251D. 0x2538) | 1
0x262A | 0x262A | 1 | RW | Phase-PEEnable | 相对地保护使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x262B | 0x262B | 1 | RW | MPPTRangEnable | MPPT定范围使能位 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x262C | 0x262C | 1 | RW | RapidShutdownEnabBit | 快速关断使能位 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x262D | 0x262D | 1 | RW | BstChkEn | Boost检测使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x262E | 0x262E | 1 | RW | DspCertifiedVersionEn | DSP认证软件版本显示使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x262F | 0x262F | 1 | RW | PV1FuseCheckEn | PV1熔丝检测使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2630 | 0x2630 | 1 | RW | PV2FuseCheckEn | PV2熔丝检测使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2631 | 0x2631 | 1 | RW | PV3FuseCheckEn | PV3熔丝检测使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2632 | 0x2632 | 1 | RW | PV4FuseCheckEn | PV4熔丝检测使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2633 | 0x2633 | 1 | RW | PV5FuseCheckEn | PV5熔丝检测使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2634 | 0x2634 | 1 | RW | PV6FuseCheckEn | PV6熔丝检测使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2635 | 0x2635 | 1 | RW | PV7FuseCheckEn | PV7熔丝检测使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2636 | 0x2636 | 1 | RW | PV8FuseCheckEn | PV8熔丝检测使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2637 | 0x2637 | 1 | RW | PV9FuseCheckEn | PV9熔丝检测使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2638 | 0x2638 | 1 | RW | PV10FuseCheckEn | PV10熔丝检测使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2639 | 0x2639 | 1 | RW | PV11FuseCheckEn | PV11熔丝检测使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x263A | 0x263A | 1 | RW | PV12FuseCheckEn | PV12熔丝检测使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x263B | 0x263B | 1 | RW | PV13FuseCheckEn | PV13熔丝检测使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x263C | 0x263C | 1 | RW | PV14FuseCheckEn | PV14熔丝检测使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x263D | 0x263D | 1 | RW | PV15FuseCheckEn | PV15熔丝检测使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x263E | 0x263E | 1 | RW | PV16FuseCheckEn | PV16熔丝检测使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x263F | 0x263F | 1 | RW | PV17FuseCheckEn | PV17熔丝检测使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2640 | 0x2640 | 1 | RW | PV18FuseCheckEn | PV18熔丝检测使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2641 | 0x2641 | 1 | RW | PV19FuseCheckEn | PV19熔丝检测使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2642 | 0x2642 | 1 | RW | PV20FuseCheckEn | PV20熔丝检测使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2643 | 0x2643 | 1 | RW | PV21FuseCheckEn | PV21熔丝检测使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2644 | 0x2644 | 1 | RW | PV22FuseCheckEn | PV22熔丝检测使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2645 | 0x2645 | 1 | RW | PV23FuseCheckEn | PV23熔丝检测使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2646 | 0x2646 | 1 | RW | PV24FuseCheckEn | PV24熔丝检测使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2647 | 0x2649 | N/A | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0x264A | 0x264A | 1 | RW | ActPwrLowConfigEnab | 有功功率低配使能位 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x264B | 0x264B | 1 | RW | QuCrvVoltAdjustEnab | QU曲线电压给定可调节使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x264C | 0x2650 | N/A | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0x2651 | 0x2651 | 1 | RW | GridFaultRestartEn | 市电故障自动并网使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2652 | 0x2652 | 1 | RW | CarrierSyncEn | 无线载波同步使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2655 | 0x2655 | 1 | RW | ResProtectEn | 谐振保护使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2656 | 0x2656 | N/A | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A
0x2657 | 0x2657 | 1 | RW | ActivePowerLimitEn | 有功限制使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2658 | 0x2659 | N/A | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A
0x265A | 0x265A | 1 | RW | GridVoltThdDetEn | 电网电压谐波检测使能 | enum16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0: Disable 1: Enable | 0:禁止 1:使能 | 1
0x2659 | 0x265E | N/A | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A
0x2660 | 0x26FF | N/A | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A

## 0X2700
Start | End | Size | R/W | Name | 寄存器名称 | Type | Scale Factor | Unit | Min Value | Max Value | Cloud Protocol | Standard | Description | 描述 | Authority
0x2700 | 0x2700 | 1 | RW | PowerOnOff | 开关机命令 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | Write command Power On：0x5555 Power Off：0x7777 | 写命令 开机：0x5555 关机：0x7777 | 1
0x2701 | 0x2701 | 1 | RW | ForceRestart | 强制重启 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | Write command：0x5AAA Execution progress Process：0x65A5 Success：0x5555 Failure：0x7777 | 写命令：0x5AAA 执行过程中 正在过程中：0x65A5 成功：0x5555 失败：0x7777 | 1
0x2702 | 0x2702 | 1 | RW | FactoryDefaults | 恢复出厂 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | Write command：0x5AAA Execution progress Process：0x65A5 Success：0x5555 Failure：0x7777 | 写命令：0x5AAA 执行过程中 正在过程中：0x65A5 成功：0x5555 失败：0x7777 | 1
0x2703 | 0x2703 | 1 | RW | AutoTest(CEI) | 自动测试 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | Write command：0x5AAA Execution progress Process：0x65A5 Success：0x5555 Failure：0x7777 | 写命令：0x5AAA 执行过程中 正在过程中：0x65A5 成功：0x5555 失败：0x7777 | 1
0x2704 | 0x2704 | 1 | RW | MPPTScan | MPPT扫描 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | Write command：0x5AAA Execution progress Process：0x65A5 Success：0x5555 Failure：0x7777 | 写命令：0x5AAA 执行过程中 正在过程中：0x65A5 成功：0x5555 失败：0x7777 | 1
0x2705 | 0x2705 | 1 | RW | Reserved | 保留 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A
0x2706 | 0x2706 | 1 | RW | Reserved | 保留 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A
0x2707 | 0x2707 | 1 | RW | PFSetValueRemote | 远程PF设定值 | int16 | -3 | 1 | -1000 ~ -800 | 800 ~ 1000 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2708 | 0x2708 | 1 | RW | PsetPercentRemote | 远程有功设定值 | uint16 | -1 | 0.1% | 0 | 1100 | ---- | ---- | N/A | N/A | 1
0x2709 | 0x2709 | 1 | RW | QsetPercentRemote | 远程无功设定值 | int16 | -1 | 0.1% | -660 | 660 | ---- | ---- | N/A | 备注：当无功控制模式为远程控制时，此寄存器用来设置夜间SVG无功设置值 | 1
0x270A | 0x270A | N/A | N/A | FreqLv2PrtEn(CEI) | CEI 法规下，频率二级保护使能 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | 0x5555=Enable 0x7777=Disable | 使能：0x5555 禁止：0x7777 | 1
0x270B | 0x270B | 1 | RW | PidSvgEnable | PID-SVG使能配置 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | 0x1111 = 禁止（ 备注：也就是功能如下 SVG模式1 = 禁止 SVG模式2 = 禁止 PID仅夜间模式 = 禁止 PID仅白天模式 = 禁止 PID白天和夜间模式 = 禁止）, Eeprom默认该值 0x2222 = SVG模式1使能 （ 备注：其它 SVG模式2 = 禁止 PID仅夜间模式 = 禁止 PID仅白天模式 = 禁止 PID白天和夜晚模式 = 禁止 ） 0x3333 = SVG模式2使能 （ 备注：其它功能如下 SVG模式1 = 禁止 PID仅夜间模式 = 禁止 PID仅白天模式 = 禁止 PID白天和夜晚模式 = 禁止 ） 0x4444 = PID仅夜间模式使能（ 备注：其它功能如下 SVG模式1 = 禁止 SVG模式2 = 禁止 PID仅白天模式 = 禁止 PID白天和夜晚模式 = 禁止 ） 0x5555 = PID仅白天模式使能（ 备注：其它功能如下 SVG模式1 = 禁止 SVG模式2 = 禁止 PID仅夜间模式 = 禁止 PID白天和夜晚模式 = 禁止 | 1
0x270C | 0x270C | 1 | RW | SvgWorkModeEnable | SVG模式使能位 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | 0x7777=SVG功能禁止（Eeprom默认该值） 0x5555=SVG功能打开
0x270D | 0x2710 | N/A | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | N/A | N/A
0x2711 | 0x2711 | 1 | RW | PidSelectSystemType | PID选择系统类型 | uint16 |  |  |  |  | ---- | ---- |  | 275kW_CAN | 1
0x2712 | 0x27FF | N/A | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | N/A | N/A

## 0X2800
Start | End | Size | R/W | Name | 寄存器名称 | Type | Scale Factor | Unit | Min Value | Max Value | Standard | Description
0x2800 | 0x2800 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | BUS N 矫正系数 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x2801 | 0x2801 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | BUS N 偏移量 | uint16 | 0.1% | N/A | 0 | 2000 | ---- | N/A
0x2802 | 0x2802 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | BUS P 矫正系数 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x2803 | 0x2803 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | BUS P 偏移量 | uint16 | 0.1% | N/A | 0 | 2000 | ---- | N/A
0x2804 | 0x2804 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | GFCI矫正系数 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x2805 | 0x2805 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | GFCI偏移量 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x2806 | 0x2806 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | R相逆变电流矫正系数 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x2807 | 0x2807 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | R相逆变电流偏移量 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x2808 | 0x2808 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | S相逆变电流矫正系数 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x2809 | 0x2809 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | S相逆变电流偏移量 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x280A | 0x280A | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | T相逆变电流矫正系数 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x280B | 0x280B | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | T相逆变电流偏移量 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x280C | 0x280C | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | R相市电电压矫正系数 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x280D | 0x280D | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | R相市电电压偏移量 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x280E | 0x280E | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | S相市电电压矫正系数 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x280F | 0x280F | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | S相市电电压偏移量 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x2810 | 0x2810 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | T相市电电压矫正系数 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x2811 | 0x2811 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | T相市电电压偏移量 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x2812 | 0x2812 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | R相逆变电压矫正系数 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x2813 | 0x2813 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | R相逆变电压偏移量 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x2814 | 0x2814 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | S相逆变电压矫正系数 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x2815 | 0x2815 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | S相逆变电压偏移量 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x2816 | 0x2816 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | T相逆变电压矫正系数 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x2817 | 0x2817 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | T相逆变电压偏移量 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x2818 | 0x2818 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | R相DCI电流矫正系数 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x2819 | 0x2819 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | R相DCI电流偏移量 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x281A | 0x281A | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | S相DCI电流矫正系数 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x281B | 0x281B | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | S相DCI电流偏移量 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x281C | 0x281C | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | T相DCI电流矫正系数 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x281D | 0x281D | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | T相DCI电流偏移量 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x281E | 0x281E | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | 环境温度矫正系数 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x281F | 0x281F | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | 环境温度偏移量 | uint16 | 0.1% | N/A | 0 | 2000 | ---- | N/A
0x2820 | 0x2820 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | 逆变模块温度矫正系数 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x2821 | 0x2821 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | 逆变模块温度偏移量 | uint16 | 0.1% | N/A | 0 | 2000 | ---- | N/A
0x2822 | 0x2822 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | ISO电压矫正系数 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x2823 | 0x2823 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | ISO电压偏移量 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x2824 | 0x2824 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | VN－PE电压系数 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x2825 | 0x2825 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | VN－PE电压偏移量 | uint16 | 0.1% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x2826 | 0x2826 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | LC滤波中的等效电容C值 | uint16 | N/A | N/A | 100 | 2000 | ---- | N/A
0x2827 | 0x2827 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | 有功功率校准系数 | uint16 | 0.1% | N/A | -10000 | 10000 | ---- | N/A
0x2828 | 0x2828 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | 有功功率校准偏移量 | uint16 | 10% | N/A | -10000 | 10000 | ---- | N/A
0x2829 | 0x2829 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | 无功功率校准系数 | uint16 | 0.1% | N/A | -10000 | 10000 | ---- | N/A
0x282A | 0x282A | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | 无功功率校准偏移量 | uint16 | 10% | N/A | -10000 | 10000 | ---- | N/A
0x282B | 0x282B | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | BOOST模块温度矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x282C | 0x282C | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | BOOST模块温度偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 0 | 2000 | ---- | N/A
0x282D | 0x282D | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | wEepromADReserve0 | uint16 | N/A | N/A | 0 | 0XFFFF | ---- | N/A
0x282E | 0x282E | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | wEepromADReserve1 | uint16 | N/A | N/A | 0 | 0XFFFF | ---- | N/A
0x282F | 0x282F | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT1电压矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | ---- | N/A
0x2830 | 0x2830 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT1电压偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 0 | 2000 | N/A | N/A
0x2831 | 0x2831 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT2电压矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2832 | 0x2832 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT2电压偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 0 | 2000 | N/A | N/A
0x2833 | 0x2833 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT3电压矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2834 | 0x2834 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT3电压偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 0 | 2000 | N/A | N/A
0x2835 | 0x2835 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT4电压矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2836 | 0x2836 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT4电压偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 0 | 2000 | N/A | N/A
0x2837 | 0x2837 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT5电压矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2838 | 0x2838 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT5电压偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 0 | 2000 | N/A | N/A
0x2839 | 0x2839 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT6电压矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x283A | 0x283A | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT6电压偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 0 | 2000 | N/A | N/A
0x283B | 0x283B | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT7电压矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x283C | 0x283C | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT7电压偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 0 | 2000 | N/A | N/A
0x283D | 0x283D | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT8电压矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x283E | 0x283E | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT8电压偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 0 | 2000 | N/A | N/A
0x283F | 0x283F | 1 | N/A | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT9电压矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2840 | 0x2840 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT9电压偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 0 | 2000 | N/A | N/A
0x2841 | 0x2841 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT10电压矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2842 | 0x2842 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT10电压偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 0 | 2000 | N/A | N/A
0x2843 | 0x2843 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT11电压矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2844 | 0x2844 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT11电压偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 0 | 2000 | N/A | N/A
0x2845 | 0x2845 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT12电压矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2846 | 0x2846 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT12电压偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 0 | 2000 | N/A | N/A
0x2847 | 0x2847 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT1电流矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2848 | 0x2848 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT1电流偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 0 | 3000 | N/A | N/A
0x2849 | 0x2849 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT2电流矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x284A | 0x284A | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT2电流偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 0 | 3000 | N/A | N/A
0x284B | 0x284B | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT3电流矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x284C | 0x284C | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT3电流偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 0 | 3000 | N/A | N/A
0x284D | 0x284D | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT4电流矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x284E | 0x284E | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT4电流偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 0 | 3000 | N/A | N/A
0x284F | 0x284F | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT5电流矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2850 | 0x2850 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT5电流偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 0 | 3000 | N/A | N/A
0x2851 | 0x2851 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT6电流矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2852 | 0x2852 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT6电流偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 0 | 3000 | N/A | N/A
0x2853 | 0x2853 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT7电流矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2854 | 0x2854 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT7电流偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 0 | 3000 | N/A | N/A
0x2855 | 0x2855 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT8电流矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2856 | 0x2856 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT8电流偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 0 | 3000 | N/A | N/A
0x2857 | 0x2857 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT9电流矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2858 | 0x2858 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT9电流偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 0 | 3000 | N/A | N/A
0x2859 | 0x2859 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT10电流矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x285A | 0x285A | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT10电流偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 0 | 3000 | N/A | N/A
0x285B | 0x285B | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT11电流矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x285C | 0x285C | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT11电流偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 0 | 3000 | N/A | N/A
0x285D | 0x285D | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT12电流矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x285E | 0x285E | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT12电流偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 0 | 3000 | N/A | N/A
0x285F | 0x285F | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV1电流矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2860 | 0x2860 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV1电流偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2861 | 0x2861 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV3电流矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2862 | 0x2862 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV3电流偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2863 | 0x2863 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV5电流矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2864 | 0x2864 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV5电流偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2865 | 0x2865 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV7电流矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2866 | 0x2866 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV7电流偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2867 | 0x2867 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV9电流矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2868 | 0x2868 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV9电流偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2869 | 0x2869 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV11电流矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x286A | 0x286A | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV11电流偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x286B | 0x286B | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV13电流矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x286C | 0x286C | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV13电流偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x286D | 0x286D | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV15电流矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x286E | 0x286E | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV15电流偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x286F | 0x286F | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV17电流矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2870 | 0x2870 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV17电流偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2871 | 0x2871 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV19电流矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2872 | 0x2872 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV19电流偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2873 | 0x2873 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV21电流矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2874 | 0x2874 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV21电流偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2875 | 0x2875 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV23电流矫正系数 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2876 | 0x2876 | 1 | RW | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PV23电流偏移量 | uint16 | 0.01% | N/A | 8000 | 12000 | N/A | N/A
0x2877 | 0x2877 | 1 | R | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | CheckSum | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0x2878 | 0x28FF | N/A | N/A | Reserved | Reserved | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A

## 0X2900
Start | End | Size | R/W | Name | 寄存器名称 | Type | Scale Factor | Unit | Min Value | Max Value | Cloud Protocol | Standard | Description | 描述 | Authority
0x2900 | 0x2900 | 1 | RO | MachineVersion | 机器版本号 | BCD | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | 机器版本号 | 2
0x2901 | 0x2901 | 1 | RO | DSPFWVersion | DspApp软件版本号 | BCD | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | DSP(App) 软件版本号 举例：当该寄存器值=0X1234时， 网页界面显示该版本号=12.34 | 2
0x2902 | 0x2902 | 1 | RO | DSPFWChkSum | DspApp软件代码校验和 | Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | DSP(App)软件代码校验和 | 2
0x2903 | 0x2903 | 1 | RO | BootFWVersion | DspBoot软件版本号 | BCD | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | (Dsp)Boot软件版本号 举例：当该寄存器值=0X1234时， 网页界面显示该版本号=12.34 | 2
0x2904 | 0x2904 | 1 | RO | BootFWCodeChkSum | DspBoot软件代码校验和 | Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | (Dsp)Boot软件代码校验和 | 2
0x2905 | 0x2905 | 1 | RO | CPLDVersion | CPLD软件版本号 | BCD | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | CPLD软件版本号 | 2
0x2906 | 0x2906 | 1 | RW | SN20~17 | 序列号20~17 | BCD | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | 一个存储空间（Word），对应4位BCD码，且根据SN号的编码规则，第11位必须为“1” | 2
0x2907 | 0x2907 | 1 | RW | SN16~13 | 序列号16~13 | BCD | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A |  | 2
0x2908 | 0x2908 | 1 | RW | SN12~9 | 序列号12~9 | BCD | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A |  | 2
0x2909 | 0x2909 | 1 | RW | SN8~5 | 序列号8~5 | BCD | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A |  | 2
0x290A | 0x290A | 1 | RW | SN4~1 | 序列号4~1 | BCD | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A |  | 2
0x290B | 0x290B | 1 | RO | ProductCode | 产品编码 | BCD | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | 产品编码 见附件2：机型Model及产品编码对应表 | 2
0x290C | 0x290C | 1 | RW | GridConnectionRule | 法规选择 | Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | 产品编码 见附件2：机型Model及产品编码对应表 | 2
0x290D | 0x290D | 1 | RW | NeutralLineSetting | N线连接状态 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | Neutral Line Setting 0x5A5A：connected to N line 0Xa5A5：not connected to N line | N线连接状态 0x5A5A：连接N线 0xA5A5：未连接N线 | 2
0x290E | 0x290E | 2 | N/A | PVInputMode | PV连接方式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | PV Input Mode 0x5A5A: independent connection 0Xa5A5: parallel connection | PV连接方式 0x5A5A：独立模式 0xA5A5：并联模式 | 2
0x290F | 0x290F | 1 | RO | DSPSafetyFirmwareCodeCheckSum | DSP安全区软件代码校验和 | Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 2
0x2910 | 0x2910 | 1 | RO | miniMCUFirmwareVersion | Min MCU软件版本号 | BCD | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 2
0x2911 | 0x2911 | 1 | RO | ThisfieldCheckSum | 重要信息区CheckSum | Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | 2
0x2912 | 0x2912 | 1 | RO | DspSafetyVer | DSP安规版本号 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | 备注:这些寄存器功能是一样的(0X0048.0X2912) | 2
0x2913 | 0x2913 | 1 | RO | Reserve | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A
0x2914 | 0x2914 | 1 | RO | OptnPvDectBrd | 选配PV组串检测板 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | Optional PV string detection board 0: NoConfig 1: HaveConfig | 0:无配置 1:有配置 | 2
0x2915 | 0x2915 | 1 | RO | Reserve | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A
0x2916 | 0x2916 | 1 | RO | RegUnitFlag1 | 寄存器单位标志1 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | 0X0000 = 0.01s 0X0001 = 0.02s | 0X0000 = 0.01s 0X0001 = 0.02s 0X0002 = 0.1s (@250kW_225kW_275kW_12Boost Lcdless与Dsp对内通信=CAN机型) 关联的时间单位寄存器地址（0x201D、0x201A、0x2018、0x2016、0x2014、0x2012、0x2010） 背景： 为了兼容新旧版本寄存器单位(例如：0.01s?还是0.02s?),所以特新增“寄存器单位标志” 使用方法： 举例： AC电压欠频一级保护时间阀值（寄存器0X2016） 第1步骤：上位机读取寄存器0X2916值，就会得到0X2916的值。 第2步骤：假设0X2916的值=0X0001=单位0.02s ，就代表寄存器(0X2016)寄存器单位=0.02s。 | 2
0x2917 | 0x292C | N/A | N/A | Reserve | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A
0x292D | 0x292D | 1 | RO | DspCertifiedVersion | Dsp认证软件版本号 | BCD | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | 1.当该寄存器值=0X1234时，网页界面显示该版本号=12.34 （关联寄存器0x262E） 2.当0x262E=0，显示Dsp软件版本号（0x2901）.当0x262E=1，显示DSP认证软件版本号（0x292D） | 2

## 0X2A00
Start | End | Size | R/W | Name | 寄存器名称 | Type | Scale Factor | Unit | Min Value | Max Value | Standard | Description | 描述
0x2A00 | 0x2A00 | 1 | WO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | 工厂快速开机指令 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | 使能：0x5555 禁止：0x7777
0x2A01 | 0x2A01 | 1 | WO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | 单板测试模式指令 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | 使能：0x5555 禁止：0x7777 在单板测试时，DSP才会执行此指令
0x2A02 | 0x2A02 | 1 | WO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | PWM控制指令 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | 使能：0x5555 禁止：0x7777 在开环模式下，DSP才会执行此指令
0x2A03 | 0x2A03 | 1 | WO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | 普通输出口控制指令_1 | uint16 | N/A | N/A | 0 | 0x7FFF | ---- | N/A | 在单板测试时，DSP才会执行此指令,且命令字中，每一个Bit对应一个输出口的开关状态（1：On，0：Off）；输出口分配，详见下表2.2.11-1.
0x2A04 | 0x2A04 | 1 | WO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | 普通输出口控制指令_1 | uint16 | N/A | N/A | 0 | 0x7FFF | ---- | N/A
0x2A05 | 0x2A05 | 1 | WO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | Tz Clear命令 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | 执行命令：0x5555 在开环模式下，DSP才会执行此指令
0x2A06 | 0x2A06 | 1 | WO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | 12路MPPT的定点电压设定指令 | uint16 | N/A | 1V | 600 | 1450 | ---- | N/A | N/A
0x2A07 | 0x2A07 | 1 | WO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT1定点电压设定指令 | uint16 | N/A | 1V | 600 | 1450 | ---- | N/A | N/A
0x2A08 | 0x2A08 | 1 | WO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT2定点电压设定指令 | uint16 | N/A | 1V | 600 | 1450 | ---- | N/A | N/A
0x2A09 | 0x2A09 | 1 | WO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT3定点电压设定指令 | uint16 | N/A | 1V | 600 | 1450 | ---- | N/A | N/A
0x2A0A | 0x2A0A | 1 | WO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | 整机工厂校准“使能”指令 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | 使能：0x5555 禁止：0x7777 在整机测试时，使用此指令（不“使能”此位，整机不能进行校准）
0x2A0B | 0x2A0B | 1 | WO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | 整机开环带载测试指令 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | 使能：0x5555 禁止：0x7777 在整机测试时，使用此指令，适用于工程师开环带载调试
0x2A0C | 0x2A0C | 1 | WO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | 整机测试时，风扇控制指令 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | 0x5555=(风扇0模式按默认温度控制) 0x6666=(风扇1模式，风扇转动) 0x7777=（风扇2模式，风扇停止转动）
0x2A0D | 0x2A0D | 1 | WO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | 组串检测板校准使能 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | 进入：0x5555 退出：0x7777 在整机测试时，使用此指令（不“使能”此位，整机不能进行校准）
0x2A0E | 0x2A0E | 1 | WO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT4定点电压设定指令 | uint16 | N/A | 1V | 600 | 1450 | ---- | N/A | N/A
0x2A0F | 0x2A0F | 1 | WO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT5定点电压设定指令 | uint16 | N/A | 1V | 600 | 1450 | ---- | N/A | N/A
0x2A10 | 0x2A10 | 1 | WO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT6定点电压设定指令 | uint16 | N/A | 1V | 600 | 1450 | ---- | N/A | N/A
0x2A11 | 0x2A11 | 1 | WO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT7定点电压设定指令 | uint16 | N/A | 1V | 600 | 1450 | ---- | N/A | N/A
0x2A12 | 0x2A12 | 1 | WO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT8定点电压设定指令 | uint16 | N/A | 1V | 600 | 1450 | ---- | N/A | N/A
0x2A13 | 0x2A13 | 1 | WO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT9定点电压设定指令 | uint16 | N/A | 1V | 600 | 1450 | ---- | N/A | N/A
0x2A14 | 0x2A14 | 1 | WO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT10定点电压设定指令 | uint16 | N/A | 1V | 600 | 1450 | ---- | N/A | N/A
0x2A15 | 0x2A15 | 1 | WO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT11定点电压设定指令 | uint16 | N/A | 1V | 600 | 1450 | ---- | N/A | N/A
0x2A16 | 0x2A16 | 1 | WO | 工厂寄存器暂时不翻译英文 | MPPT12定点电压设定指令 | uint16 | N/A | 1V | 600 | 1450 | ---- | N/A | N/A
0x2A17 | 0x2AFF | N/A | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A
Register Address | 状态位 | 引脚功能描述 | 状态定义 | 描述
普通输出引脚状态1 （0x2A03） | Bit0 | GridRly控制 | High：1， Low：0 | ----
| Bit1 | InvRly控制 | High：1， Low：0 | ----
| Bit2 | IntFan控制 | High：1， Low：0 | ----
| Bit3 | RlyHold控制 | High：1， Low：0 | ----
| Bit4 | ResiCurCheck | High：1， Low：0 | ----
| Bit5 | IsoRly控制1 | High：1， Low：0 | ----
| Bit6 | IsoRly控制2 | High：1， Low：0 | ----
| Bit7 | ExtFanPWM | High：1， Low：0 | ----
| Bit8 | ---- | ---- | ----
| Bit9 | ---- | ---- | ----
| Bit10 | ---- | ---- | ----
| Bit11 | IsoRly控制3 | High：1， Low：0 | ----
| Bit12 | IsoRly控制4 | High：1， Low：0 | ----
| Bit13 | ---- | ---- | ----
| Bit14 | ---- | ---- | ----
| Bit15 | ---- | ---- | ----
普通输出引脚状态1 （0x2A04） | Bit0 | ---- | ---- | 未用的位，DSP软件中强行置零
| Bit1 | ---- | ---- | ----
| Bit2 | ---- | ---- | ----
| Bit3 | ---- | ---- | ----
| Bit4 | ---- | ---- | ----
| Bit5 | ---- | ---- | ----
| Bit6 | ---- | ---- | ----
| Bit7 | ---- | ---- | ----
| Bit8 | ---- | ---- | ----
| Bit9 | ---- | ---- | ----
| Bit10 | ---- | ---- | ----
| Bit11 | ---- | ---- | ----
| Bit12 | ---- | ---- | ----
| Bit13 | ---- | ---- | ----
| Bit14 | ---- | ---- | ----
| Bit15 | ---- | ---- | ----

## 0X2B00
Start | End | Size | R/W | Name | 寄存器名称 | Type | Scale Factor | Unit | Min Value | Max Value | Cloud Protocol | Standard | Description | 描述 | Authority
0x2B00 | 0x2B00 | N/A | N/A | Reserve | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A
0x2B01 | 0x2B01 | 1 | RW | KoreaVarUnit | 无功功率单位 备注：用于韩国寄存器 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | 仅韩版125kW机型 0X0000 = kVar（Lcdless的Eeprom默认值） 0X0001 = Var 备注：2023.04.10寄存器单位(kVar/Var)，这些寄存器关联（0X03F6~0X03F7.0X2B01）。 2023.04.10重新开放此保留寄存器，定义新的寄存器名称功能。 | 2
0x2B02 | 0x2B05 | 4 | RW | TimeSet | 系统时间 | BCD_TS | 0 | 1 | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | 系统时间 | 2
0x2B06 | 0x2B06 | 1 | RW | ModbusAddr | Modbus 地址 | uint16 | N/A | N/A | 1 | 128 | ---- | ---- | N/A | LcdLess的Rs485接口（对第三方监控，例如：Ethernetcard） Modbus RTU协议，设备地址 | 2
0x2B07 | 0x2B07 | 1 | RW | BaudRate | 波特率 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | LcdLess的Rs485接口（对第三方监控，例如：Ethernetcard） 1: 2400 2: 4800 3: 9600 (default) 4: 19200 5:38400（只用于PLC通讯） | 2
0x2B08 | 0x2B08 | 1 | RW | ComPaswd | Lcdless普通密码 | uint16 | 0 | 1 | 0 | 0xFFFF | N/A | N/A | N/A | 例如：手机App输入的密码是1234，也就是代表的是十六进制数据1234= 0X1234。也就是此时该寄存器的数值=0X1234 | 2
0x2B09 | 0x2B09 | 1 | RW | Operation Mode | 动作及Mode 备注：用于韩国寄存器 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | 2023.04.10重新开放此保留寄存器，定义新的寄存器名称功能。 这些寄存器关联(0X07D1.0X2B09) | 2
0x2B0A | 0x2B0A | 1 | RO | LcdlessBootFwChkCode | LcdlessBoot固件校验码 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 例如：当该寄存器数值=0X1234，也就是代表Ver=12.34 | 2
0x2B0B | 0x2B0B | 1 | RO | LcdlessAppFwChkCode | LcdlessApp固件校验码 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 例如：当该寄存器数值=0X1234，也就是代表Ver=12.34 | 2
0x2B0C | 0x2B0C | 1 | RO | LcdlessBootVer | LcdlessBootVer版本号 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 例如：当该寄存器数值=0X1234，也就是代表Ver=12.34 | 2
0x2B0D | 0x2B0D | 1 | RO | LcdlessAppVer | LcdlessAppVer版本号 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 例如：当该寄存器数值=0X1234，也就是代表Ver=12.34 | 2
0x2B0E | 0x2B0E | 1 | RW | ClearFutRunLog | 清除历史故障和运行记录 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0XA1A1= Clear all history fault records. 0XA2A2= Clear all history run records. | 0XA1A1=清除全部历史故障记录； 0XA2A2=清除全部历史运行记录； | 2
0x2B0F | 0x2B0F | 1 | RW | ClearYield | 清除发电量数据 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0x5858=Clear all power generation data((including “t“tal / year / month / day / hour / base, power generation, that is, register address 0X2B34-0X2B3F data” ” “p“r hour / day / month” ”ower generation histogram, all data “)“ | 0x5858=清除所有的发电量数据（包含“总年月日小时基数等发电量，也就是寄存器地址为0X2B34-0X2B3F的数据”、“每“小时/天/月”发电量柱状图全部数据”） | 2
0x2B10 | 0x2B10 | 1 | RW | RestoreComBrd | 恢复通信板参数 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0XDEFA= Only restore all the parameters of the communication board to the default value Notes: the communication board is the Lcdless board. Recovery of the communication board parameters, that is, only the “L“dless board external Eeprom, external Flash, Rtcbkp (special case: RTC timestamp not restored) and other storage data” ”ll restore to the default value. These values have nothing to do with the Dsp board. | 0xDEFA=仅仅将通讯板全部参数恢复到默认值 说明：通讯板也就是Lcdless板。恢复通讯板参数，也就是仅仅将“Lcdless板的外置Eeprom、外置Flash、Rtcbkp(特例：RTC时间戳不恢复)等存储数据”全部恢复到默认值。这些值与Dsp板没有任何关系。 | 2
0x2B11 | 0x2B11 | 1 | RW | ClearFutWaveOrIV | 清除历史IV曲线和故障录波记录 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0Xa301= clears all historical IV curve records. 0Xc1C1=”G”neral Fault Wave” ”lear “H“nd Stop”r”cord 0Xc2C2=”G”neral Fault Wave” ”lear “A“to Cycle “r“cord 0Xc3C3=”G”neral Fault Wave” ”lear “A“to Fault Trigger/Auto Level Trigger “r“cord 0Xb1B1=”F”ult Detailed Information Notes” ”lear “W“rn”r”cord 0Xb2B2=”F”ult Detailed Information Notes” ”lear “ “Fault “r“cord 0Xb3B3=”F”ult Detailed Information Notes” ”lear “ “ault “r“cord 0Xa1A1=”A”c Fault Wave “ “lear trigger mode record 0Xa2A2=”A”c Fault Wave “ “lear Cycle mode record | 0xA301=（2018.01.09该功能暂时保留）清除全部历史IV曲线记录 0xC1C1=清除故障录波-手动Stop数据 0xC2C2=清除故障录波-自动循环间隔数据 0xC3C3=清除故障录波-自动故障触发/电平触发数据 0xB1B1=清除故障详细信息备忘录-Warn 0xB2B2=清除故障详细信息备忘录-Pfault 0xB3B3=清除故障详细信息备忘录-Fault 0xA1A1="Arc故障录波" 清除触发模式记录 0xA2A2="Arc故障录波" 清除循环模式记录 | 2
0x2B12 | 0x2B12 | 1 | RW | ScanIVCure | IV曲线扫描 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IV curve scanning Write: 0Xa801= begins to perform IV curve scanning Read: 0Xb101= Scan IV curve is in progress 0Xb102= Scan IV curve is finish 0Xb103= Scan IV curve is faile | 写：0xA801=开始执行IV曲线扫描 读：0xB101=正在扫描IV曲线 0xB102=扫描IV曲线完成 0xB103=扫描IV曲线失败 | 2
0x2B13 | 0x2B14 | 2 | N/A | Reserve | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A
0x2B15 | 0x2B15 | 1 | WO | RestChipComBrd | 重启Lcdless单片机 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0XAE57= Reset Lcdless board McuChip | 0XAE57=重启Lcdless单片机 | 2
0x2B16 | 0x2B17 | 2 | N/A | Reserve | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A
0x2B18 | 0x2B18 | 1 | WO | DryContOutput | 干接点输出端 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dry contact output 0X0D01= Off(default) 0X0D02=On | 0X0D01= 断开（默认） 0X0D02=闭合 | 2
0x2B19 | 0x2B19 | 1 | RO | DryContInput1 | 干接点输出端1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | Dry contact input1 0X0101 = Off1（default） 0X0102 = On1 | 0X0101 = 第1路输入端断开（默认） 0X0102 = 第1路输入端闭合
0x2B1A | 0x2B1A | 1 | RO | DryContInput2 | 干接点输出端2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | Dry contact input2 0X0201 = Off2（default） 0X0202 = On2 | 0X0201 = 第2路输入端断开（默认） 0X0202 = 第2路输入端闭合
0x2B1B | 0x2B1B | 1 | RO | LogoSel | LOGO选择 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Lcdless板拨码开关值对应Logo选择 寄存器值，详见单独文档：Vx.xx-136kW(100kW)_250kW_12Boost CPS逆变器基础数据(机型Model.电网法规.拨码开关.Logo等)-xxx-20xx.xx.xx.docx | 2
0x2B1C | 0x2B1C | 1 | RW | IapDspNoDerate | 升级DSP不降额 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0XEA01=Disable 0XDC02=Enable | 升级DSP不降额使能设置 0XEA01=禁止（默认） 0XDC02=使能 备注：该寄存器值是存储在Eeprom芯片，默认该功能=禁止。 | 2
0x2B1D | 0x2B1D | 1 | N/A | Reserve | 保留 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A | N/A
0x2B1E | 0x2B1E | 1 | RW | PidSvgTimeStartHour | PID-SVG时间范围起始值小时 | uint16 | 1h | h | 12 | 23 | ---- | ---- | N/A | N/A | 2
0x2B1F | 0x2B1F | 1 | RW | PidSvgTimeStartMinu | PID-SVG时间范围起始值分钟 | uint16 | 1min | min | 0 | 59 | ---- | ---- | N/A | N/A | 2
0x2B20 | 0x2B20 | 1 | RW | PidSvgTimeEndHour | PID-SVG时间范围结束值小时 | uint16 | 1h | h | 0 | 12 | ---- | ---- | N/A | N/A | 2
0x2B21 | 0x2B21 | 1 | RW | PidSvgTimeEndMinu | PID-SVG时间范围结束值分钟 | uint16 | 1min | min | 0 | 59 | ---- | ---- | N/A | N/A | 2
0x2B22 | 0x2B22 | 1 | RO | DerAvmRunFlag | DER-AVM运行显示位 | uint16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0:General Running 1: DER-AVM Running | 0：常规运行 1：DER-AVM运行 | 2
0x2B23 | 0x2B23 | 1 | RW | PidPreSetValue | PID预设电压值 | uint16 | 1V | V | 250 | 600 | ---- | ---- | N/A |  | 2
0x2B24 | 0x2B24 | 1 | RO | FunctIvCve | 配置IV曲线功能 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | 0X0001= NoConfig 0X0002=HaveConfig | 0X0001=无配置 0X0002=有配置 | 2
0x2B25 | 0x2B25 | 1 | RO | FunctAutMdbsAdr | 配置自动MdbsAdr分配功能 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | 0X0001= NoConfig 0X0002=HaveConfig | 0X0001=无配置 0X0002=有配置 | 2
0x2B26 | 0x2B26 | 1 | RW | FunctFaultWave | 配置故障录波功能 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0X0001= NoConfig 0X0002=HaveConfig | 0X0001=无配置 0X0002=有配置 | 2
0x2B27 | 0x2B27 | 1 | RW | ExHMIAppVer | ExHMIAppVer版本号 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 例如：当该寄存器数值=0X1234，也就是代表Ver=12.34 备注：仅用于韩国 H250 Series机型 | 2
0x2B28 | 0x2B28 | 1 | RW | ExHMIBootVer | ExHMIBootVer版本号 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 例如：当该寄存器数值=0X1234，也就是代表Ver=12.34 备注：仅用于韩国 H250 Series机型 | 2
0x2B29 | 0x2B29 | 1 | RO | ExHMIFwIapFlg | ExHMI固件升级标志 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0X0000=No Update ExHMI（default） 0X1A9F=Update ExHMI | 0X0000=不升级ExHMI（默认） 0X1A9F=升级ExHMI 备注：仅用于韩国 H250 Series机型 | 2
0x2B2A | 0x2B2A | 1 | WO | RestChipExHMIBrd | 重启ExHMI单片机 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0XAE57= Reset ExHMI board McuChip | 0XAE57=重启ExHMI单片机 备注：仅用于韩国 H250 Series机型 | 2
0x2B2B | 0x2B2B | 1 | RW | Reserved | 保留 | uint16 | N/A | N/A | 1 | 128 | N/A | N/A | N/A
0x2B2C | 0x2B2C | 1 | RW | Reserved | 保留 | uint16 | 0 | 1 | 0 | 5 | ---- | ----
0x2B2D | 0x2B2D | 1 | RO | DER-RTU Inv Mode | DER-RTU开关机显示 | uint16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0X0000=Stop(default) 0X0001=Run | 0：关机 1：开机 备注：仅用于韩国 H250 Series机型 | 2
0x2B2E | 0x2B2E | 1 | RW | DER-RTU Test Value | DER-RTU测试值选项 | uint16 | N/A | N/A | 0 | 1 | ---- | ---- | 0X0000=Disable(default) 0X0001=Enable | 0：禁止 1：使能 备注：仅用于韩国 H250 Series机型 | 2
发电量数据区 | 以下寄存器不显示
0x2B2F | 0x2B2F | 1 | RW | Power Generation Setting Function | 是否开启，发电量设置功能 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0X0E7A = 使能 0X0D15 = 禁止
0x2B30 | 0x2B33 | 4 | RO | Current Power Generation TimeStamp | 当前发电量时间戳 | uint64 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Eg:2017090216000000 2017090216=2017(year)-09(month)-02(day) 16(Hour) 000000-reserver
0x2B34 | 0x2B35 | 2 | RO | Power Generation Base Unit | 发电量基数单元 | uint32 | -1 | 6/3600kWh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0x2B36 | 0x2B37 | 2 | RO | Current "Hour" Power Generation | 当前“小时”发电量 | uint32 | -1 | 1kWh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0x2B38 | 0x2B39 | 2 | RO | Current "Day" Power Generation | 当“日”发电量 | uint32 | -1 | 1kWh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 这些寄存器功能是相同的。（0X0018、0X2B38~0X2B39)
0x2B3A | 0x2B3B | 2 | RO | Current "Month" Power Generation | 当“月”发电量 | uint32 | -1 | 1kWh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0x2B3C | 0x2B3D | 2 | RO | Current "Year" Power Generation | 当“年”发电量 | uint32 | -1 | 1kWh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0x2B3E | 0x2B3F | 2 | RW | "Total" Power Generation | “总”发电量 | uint32 | -1 | 1kWh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 这些寄存器功能是相同的. 区别是单位不同。（0X0016~0X0017、0X2B3E~0X2B3F)。
0x2B40 | 0x2B45 | 6 | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A

## 0X2B46
Start | End | Size | R/W | Name | 寄存器名称 | Type | Scale Factor | Unit | Min Value | Max Value | Cloud Protocol | Standard | Description | 描述 | Authority
0x2B46 | 0x2B47 | 2 | N/A | reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A
0x2B48 | 0x2B48 | 1 | RO | Hour yield bar graph record 1 | 时电量柱状图记录1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Hour yield bar graph record 1 | 时电量柱状图记录1
0x2B49 | 0x2B49 | 1 | RO | Hour yield bar graph record 2 | 时电量柱状图记录2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Hour yield bar graph record 2 | 时电量柱状图记录2
0x2B4A | 0x2B4A | 1 | RO | Hour yield bar graph record 3 | 时电量柱状图记录3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Hour yield bar graph record 3 | 时电量柱状图记录3
0x2B4B | 0x2B4B | 1 | RO | Hour yield bar graph record 4 | 时电量柱状图记录4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Hour yield bar graph record 4 | 时电量柱状图记录4
0x2B4C | 0x2B4C | 1 | RO | Hour yield bar graph record 5 | 时电量柱状图记录5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Hour yield bar graph record 5 | 时电量柱状图记录5
0x2B4D | 0x2B4D | 1 | RO | Hour yield bar graph record 6 | 时电量柱状图记录6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Hour yield bar graph record 6 | 时电量柱状图记录6
0x2B4E | 0x2B4E | 1 | RO | Hour yield bar graph record 7 | 时电量柱状图记录7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Hour yield bar graph record 7 | 时电量柱状图记录7
0x2B4F | 0x2B4F | 1 | RO | Hour yield bar graph record 8 | 时电量柱状图记录8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Hour yield bar graph record 8 | 时电量柱状图记录8
0x2B50 | 0x2B50 | 1 | RO | Hour yield bar graph record 9 | 时电量柱状图记录9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Hour yield bar graph record 9 | 时电量柱状图记录9
0x2B51 | 0x2B51 | 1 | RO | Hour yield bar graph record 10 | 时电量柱状图记录10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Hour yield bar graph record 10 | 时电量柱状图记录10
0x2B52 | 0x2B52 | 1 | RO | Hour yield bar graph record 11 | 时电量柱状图记录11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Hour yield bar graph record 11 | 时电量柱状图记录11
0x2B53 | 0x2B53 | 1 | RO | Hour yield bar graph record 12 | 时电量柱状图记录12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Hour yield bar graph record 12 | 时电量柱状图记录12
0x2B54 | 0x2B54 | 1 | RO | Hour yield bar graph record 13 | 时电量柱状图记录13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Hour yield bar graph record 13 | 时电量柱状图记录13
0x2B55 | 0x2B55 | 1 | RO | Hour yield bar graph record 14 | 时电量柱状图记录14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Hour yield bar graph record 14 | 时电量柱状图记录14
0x2B56 | 0x2B56 | 1 | RO | Hour yield bar graph record 15 | 时电量柱状图记录15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Hour yield bar graph record 15 | 时电量柱状图记录15
0x2B57 | 0x2B57 | 1 | RO | Hour yield bar graph record 16 | 时电量柱状图记录16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Hour yield bar graph record 16 | 时电量柱状图记录16
0x2B58 | 0x2B58 | 1 | RO | Hour yield bar graph record 17 | 时电量柱状图记录17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Hour yield bar graph record 17 | 时电量柱状图记录17
0x2B59 | 0x2B59 | 1 | RO | Hour yield bar graph record 18 | 时电量柱状图记录18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Hour yield bar graph record 18 | 时电量柱状图记录18
0x2B5A | 0x2B5A | 1 | RO | Hour yield bar graph record 19 | 时电量柱状图记录19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Hour yield bar graph record 19 | 时电量柱状图记录19
0x2B5B | 0x2B5B | 1 | RO | Hour yield bar graph record 20 | 时电量柱状图记录20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Hour yield bar graph record 20 | 时电量柱状图记录20
0x2B5C | 0x2B5C | 1 | RO | Hour yield bar graph record 21 | 时电量柱状图记录21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Hour yield bar graph record 21 | 时电量柱状图记录21
0x2B5D | 0x2B5D | 1 | RO | Hour yield bar graph record 22 | 时电量柱状图记录22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Hour yield bar graph record 22 | 时电量柱状图记录22
0x2B5E | 0x2B5E | 1 | RO | Hour yield bar graph record 23 | 时电量柱状图记录23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Hour yield bar graph record 23 | 时电量柱状图记录23
0x2B5F | 0x2B5F | 1 | RO | Hour yield bar graph record 24 | 时电量柱状图记录24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Hour yield bar graph record 24 | 时电量柱状图记录24
0x2B60 | 0x2B67 | 8 | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A
0x2B68 | 0x2B69 | 10 | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A
0x2B6A | 0x2B6A | 1 | RO | Day yield bar graph record 1 | 日电量柱状图记录1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 1 | 日电量柱状图记录1
0x2B6B | 0x2B6B | 1 | RO | Day yield bar graph record 2 | 日电量柱状图记录2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 2 | 日电量柱状图记录2
0x2B6C | 0x2B6C | 1 | RO | Day yield bar graph record 3 | 日电量柱状图记录3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 3 | 日电量柱状图记录3
0x2B6D | 0x2B6D | 1 | RO | Day yield bar graph record 4 | 日电量柱状图记录4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 4 | 日电量柱状图记录4
0x2B6E | 0x2B6E | 1 | RO | Day yield bar graph record 5 | 日电量柱状图记录5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 5 | 日电量柱状图记录5
0x2B6F | 0x2B6F | 1 | RO | Day yield bar graph record 6 | 日电量柱状图记录6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 6 | 日电量柱状图记录6
0x2B70 | 0x2B70 | 1 | RO | Day yield bar graph record 7 | 日电量柱状图记录7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 7 | 日电量柱状图记录7
0x2B71 | 0x2B71 | 1 | RO | Day yield bar graph record 8 | 日电量柱状图记录8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 8 | 日电量柱状图记录8
0x2B72 | 0x2B72 | 1 | RO | Day yield bar graph record 9 | 日电量柱状图记录9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 9 | 日电量柱状图记录9
0x2B73 | 0x2B73 | 1 | RO | Day yield bar graph record 10 | 日电量柱状图记录10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 10 | 日电量柱状图记录10
0x2B74 | 0x2B74 | 1 | RO | Day yield bar graph record 11 | 日电量柱状图记录11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 11 | 日电量柱状图记录11
0x2B75 | 0x2B75 | 1 | RO | Day yield bar graph record 12 | 日电量柱状图记录12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 12 | 日电量柱状图记录12
0x2B76 | 0x2B76 | 1 | RO | Day yield bar graph record 13 | 日电量柱状图记录13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 13 | 日电量柱状图记录13
0x2B77 | 0x2B77 | 1 | RO | Day yield bar graph record 14 | 日电量柱状图记录14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 14 | 日电量柱状图记录14
0x2B78 | 0x2B78 | 1 | RO | Day yield bar graph record 15 | 日电量柱状图记录15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 15 | 日电量柱状图记录15
0x2B79 | 0x2B79 | 1 | RO | Day yield bar graph record 16 | 日电量柱状图记录16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 16 | 日电量柱状图记录16
0x2B7A | 0x2B7A | 1 | RO | Day yield bar graph record 17 | 日电量柱状图记录17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 17 | 日电量柱状图记录17
0x2B7B | 0x2B7B | 1 | RO | Day yield bar graph record 18 | 日电量柱状图记录18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 18 | 日电量柱状图记录18
0x2B7C | 0x2B7C | 1 | RO | Day yield bar graph record 19 | 日电量柱状图记录19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 19 | 日电量柱状图记录19
0x2B7D | 0x2B7D | 1 | RO | Day yield bar graph record 20 | 日电量柱状图记录20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 20 | 日电量柱状图记录20
0x2B7E | 0x2B7E | 1 | RO | Day yield bar graph record 21 | 日电量柱状图记录21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 21 | 日电量柱状图记录21
0x2B7F | 0x2B7F | 1 | RO | Day yield bar graph record 22 | 日电量柱状图记录22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 22 | 日电量柱状图记录22
0x2B80 | 0x2B80 | 1 | RO | Day yield bar graph record 23 | 日电量柱状图记录23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 23 | 日电量柱状图记录23
0x2B81 | 0x2B81 | 1 | RO | Day yield bar graph record 24 | 日电量柱状图记录24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 24 | 日电量柱状图记录24
0x2B82 | 0x2B82 | 1 | RO | Day yield bar graph record 25 | 日电量柱状图记录25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 25 | 日电量柱状图记录25
0x2B83 | 0x2B83 | 1 | RO | Day yield bar graph record 26 | 日电量柱状图记录26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 26 | 日电量柱状图记录26
0x2B84 | 0x2B84 | 1 | RO | Day yield bar graph record 27 | 日电量柱状图记录27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 27 | 日电量柱状图记录27
0x2B85 | 0x2B85 | 1 | RO | Day yield bar graph record 28 | 日电量柱状图记录28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 28 | 日电量柱状图记录28
0x2B86 | 0x2B86 | 1 | RO | Day yield bar graph record 29 | 日电量柱状图记录29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 29 | 日电量柱状图记录29
0x2B87 | 0x2B87 | 1 | RO | Day yield bar graph record 30 | 日电量柱状图记录30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 30 | 日电量柱状图记录30
0x2B88 | 0x2B88 | 1 | RO | Day yield bar graph record 31 | 日电量柱状图记录31 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Day yield bar graph record 31 | 日电量柱状图记录31
0x2B89 | 0x2B8F | 7 | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A
0x2B90 | 0x2B91 | 2 | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A
0x2B92 | 0x2B92 | 1 | RO | Month yield bar graph record 1 | 月电量柱状图记录1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Month yield bar graph record 1 | 月电量柱状图记录1
0x2B93 | 0x2B93 | 1 | RO | Month yield bar graph record 2 | 月电量柱状图记录2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Month yield bar graph record 2 | 月电量柱状图记录2
0x2B94 | 0x2B94 | 1 | RO | Month yield bar graph record 3 | 月电量柱状图记录3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Month yield bar graph record 3 | 月电量柱状图记录3
0x2B95 | 0x2B95 | 1 | RO | Month yield bar graph record 4 | 月电量柱状图记录4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Month yield bar graph record 4 | 月电量柱状图记录4
0x2B96 | 0x2B96 | 1 | RO | Month yield bar graph record 5 | 月电量柱状图记录5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Month yield bar graph record 5 | 月电量柱状图记录5
0x2B97 | 0x2B97 | 1 | RO | Month yield bar graph record 6 | 月电量柱状图记录6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Month yield bar graph record 6 | 月电量柱状图记录6
0x2B98 | 0x2B98 | 1 | RO | Month yield bar graph record 7 | 月电量柱状图记录7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Month yield bar graph record 7 | 月电量柱状图记录7
0x2B99 | 0x2B99 | 1 | RO | Month yield bar graph record 8 | 月电量柱状图记录8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Month yield bar graph record 8 | 月电量柱状图记录8
0x2B9A | 0x2B9A | 1 | RO | Month yield bar graph record 9 | 月电量柱状图记录9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Month yield bar graph record 9 | 月电量柱状图记录9
0x2B9B | 0x2B9B | 1 | RO | Month yield bar graph record 10 | 月电量柱状图记录10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Month yield bar graph record 10 | 月电量柱状图记录10
0x2B9C | 0x2B9C | 1 | RO | Month yield bar graph record 11 | 月电量柱状图记录11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Month yield bar graph record 11 | 月电量柱状图记录11
0x2B9D | 0x2B9D | 1 | RO | Month yield bar graph record 12 | 月电量柱状图记录12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Month yield bar graph record 12 | 月电量柱状图记录12
0x2B9E | 0x2BAF | 18 | N/A | Reserved | 保留 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ---- | ---- | N/A | N/A

## 0X2C00
Start | End | Size | R/W | Name | 寄存器名称 | Type | Scale Factor | Unit | Min Value | Max Value | Standard | Description | 描述
0x2C00 | 0x2C01 | 2 | RO | reserved | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留
0x2C02 | 0x2C02 | 1 | RO | Historical Running record 1 | 第1条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 1 | 第1条运行记录
0x2C03 | 0x2C03 | 1 | RO | Historical Running record 2 | 第2条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 2 | 第2条运行记录
0x2C04 | 0x2C04 | 1 | RO | Historical Running record 3 | 第3条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 3 | 第3条运行记录
0x2C05 | 0x2C05 | 1 | RO | Historical Running record 4 | 第4条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 4 | 第4条运行记录
0x2C06 | 0x2C06 | 1 | RO | Historical Running record 5 | 第5条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 5 | 第5条运行记录
0x2C07 | 0x2C07 | 1 | RO | Historical Running record 6 | 第6条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 6 | 第6条运行记录
0x2C08 | 0x2C08 | 1 | RO | Historical Running record 7 | 第7条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 7 | 第7条运行记录
0x2C09 | 0x2C09 | 1 | RO | Historical Running record 8 | 第8条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 8 | 第8条运行记录
0x2C0A | 0x2C0A | 1 | RO | Historical Running record 9 | 第9条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 9 | 第9条运行记录
0x2C0B | 0x2C0B | 1 | RO | Historical Running record 10 | 第10条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 10 | 第10条运行记录
0x2C0C | 0x2C0C | 1 | RO | Historical Running record 11 | 第11条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 11 | 第11条运行记录
0x2C0D | 0x2C0D | 1 | RO | Historical Running record 12 | 第12条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 12 | 第12条运行记录
0x2C0E | 0x2C0E | 1 | RO | Historical Running record 13 | 第13条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 13 | 第13条运行记录
0x2C0F | 0x2C0F | 1 | RO | Historical Running record 14 | 第14条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 14 | 第14条运行记录
0x2C10 | 0x2C10 | 1 | RO | Historical Running record 15 | 第15条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 15 | 第15条运行记录
0x2C11 | 0x2C11 | 1 | RO | Historical Running record 16 | 第16条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 16 | 第16条运行记录
0x2C12 | 0x2C12 | 1 | RO | Historical Running record 17 | 第17条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 17 | 第17条运行记录
0x2C13 | 0x2C13 | 1 | RO | Historical Running record 18 | 第18条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 18 | 第18条运行记录
0x2C14 | 0x2C14 | 1 | RO | Historical Running record 19 | 第19条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 19 | 第19条运行记录
0x2C15 | 0x2C15 | 1 | RO | Historical Running record 20 | 第20条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 20 | 第20条运行记录
0x2C16 | 0x2C16 | 1 | RO | Historical Running record 21 | 第21条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 21 | 第21条运行记录
0x2C17 | 0x2C17 | 1 | RO | Historical Running record 22 | 第22条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 22 | 第22条运行记录
0x2C18 | 0x2C18 | 1 | RO | Historical Running record 23 | 第23条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 23 | 第23条运行记录
0x2C19 | 0x2C19 | 1 | RO | Historical Running record 24 | 第24条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 24 | 第24条运行记录
0x2C1A | 0x2C1A | 1 | RO | Historical Running record 25 | 第25条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 25 | 第25条运行记录
0x2C1B | 0x2C1B | 1 | RO | Historical Running record 26 | 第26条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 26 | 第26条运行记录
0x2C1C | 0x2C1C | 1 | RO | Historical Running record 27 | 第27条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 27 | 第27条运行记录
0x2C1D | 0x2C1D | 1 | RO | Historical Running record 28 | 第28条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 28 | 第28条运行记录
0x2C1E | 0x2C1E | 1 | RO | Historical Running record 29 | 第29条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 29 | 第29条运行记录
0x2C1F | 0x2C1F | 1 | RO | Historical Running record 30 | 第30条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 30 | 第30条运行记录
0x2C20 | 0x2C20 | 1 | RO | Historical Running record 31 | 第31条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 31 | 第31条运行记录
0x2C21 | 0x2C21 | 1 | RO | Historical Running record 32 | 第32条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 32 | 第32条运行记录
0x2C22 | 0x2C22 | 1 | RO | Historical Running record 33 | 第33条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 33 | 第33条运行记录
0x2C23 | 0x2C23 | 1 | RO | Historical Running record 34 | 第34条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 34 | 第34条运行记录
0x2C24 | 0x2C24 | 1 | RO | Historical Running record 35 | 第35条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 35 | 第35条运行记录
0x2C25 | 0x2C25 | 1 | RO | Historical Running record 36 | 第36条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 36 | 第36条运行记录
0x2C26 | 0x2C26 | 1 | RO | Historical Running record 37 | 第37条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 37 | 第37条运行记录
0x2C27 | 0x2C27 | 1 | RO | Historical Running record 38 | 第38条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 38 | 第38条运行记录
0x2C28 | 0x2C28 | 1 | RO | Historical Running record 39 | 第39条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 39 | 第39条运行记录
0x2C29 | 0x2C29 | 1 | RO | Historical Running record 40 | 第40条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 40 | 第40条运行记录
0x2C2A | 0x2C2A | 1 | RO | Historical Running record 41 | 第41条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 41 | 第41条运行记录
0x2C2B | 0x2C2B | 1 | RO | Historical Running record 42 | 第42条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 42 | 第42条运行记录
0x2C2C | 0x2C2C | 1 | RO | Historical Running record 43 | 第43条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 43 | 第43条运行记录
0x2C2D | 0x2C2D | 1 | RO | Historical Running record 44 | 第44条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 44 | 第44条运行记录
0x2C2E | 0x2C2E | 1 | RO | Historical Running record 45 | 第45条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 45 | 第45条运行记录
0x2C2F | 0x2C2F | 1 | RO | Historical Running record 46 | 第46条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 46 | 第46条运行记录
0x2C30 | 0x2C30 | 1 | RO | Historical Running record 47 | 第47条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 47 | 第47条运行记录
0x2C31 | 0x2C31 | 1 | RO | Historical Running record 48 | 第48条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 48 | 第48条运行记录
0x2C32 | 0x2C32 | 1 | RO | Historical Running record 49 | 第49条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 49 | 第49条运行记录
0x2C33 | 0x2C33 | 1 | RO | Historical Running record 50 | 第50条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 50 | 第50条运行记录
0x2C34 | 0x2C34 | 1 | RO | Historical Running record 51 | 第51条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 51 | 第51条运行记录
0x2C35 | 0x2C35 | 1 | RO | Historical Running record 52 | 第52条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 52 | 第52条运行记录
0x2C36 | 0x2C36 | 1 | RO | Historical Running record 53 | 第53条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 53 | 第53条运行记录
0x2C37 | 0x2C37 | 1 | RO | Historical Running record 54 | 第54条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 54 | 第54条运行记录
0x2C38 | 0x2C38 | 1 | RO | Historical Running record 55 | 第55条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 55 | 第55条运行记录
0x2C39 | 0x2C39 | 1 | RO | Historical Running record 56 | 第56条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 56 | 第56条运行记录
0x2C3A | 0x2C3A | 1 | RO | Historical Running record 57 | 第57条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 57 | 第57条运行记录
0x2C3B | 0x2C3B | 1 | RO | Historical Running record 58 | 第58条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 58 | 第58条运行记录
0x2C3C | 0x2C3C | 1 | RO | Historical Running record 59 | 第59条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 59 | 第59条运行记录
0x2C3D | 0x2C3D | 1 | RO | Historical Running record 60 | 第60条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 60 | 第60条运行记录
0x2C3E | 0x2C3E | 1 | RO | Historical Running record 61 | 第61条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 61 | 第61条运行记录
0x2C3F | 0x2C3F | 1 | RO | Historical Running record 62 | 第62条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Historical Running record 62 | 第62条运行记录
0x2C40 | 0x2C40 | 1 | RO | Historical Running record 63 | 第63条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 63 | 第63条运行记录
0x2C41 | 0x2C41 | 1 | RO | Historical Running record 64 | 第64条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 64 | 第64条运行记录
0x2C42 | 0x2C42 | 1 | RO | Historical Running record 65 | 第65条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 65 | 第65条运行记录
0x2C43 | 0x2C43 | 1 | RO | Historical Running record 66 | 第66条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 66 | 第66条运行记录
0x2C44 | 0x2C44 | 1 | RO | Historical Running record 67 | 第67条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 67 | 第67条运行记录
0x2C45 | 0x2C45 | 1 | RO | Historical Running record 68 | 第68条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 68 | 第68条运行记录
0x2C46 | 0x2C46 | 1 | RO | Historical Running record 69 | 第69条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 69 | 第69条运行记录
0x2C47 | 0x2C47 | 1 | RO | Historical Running record 70 | 第70条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 70 | 第70条运行记录
0x2C48 | 0x2C48 | 1 | RO | Historical Running record 71 | 第71条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 71 | 第71条运行记录
0x2C49 | 0x2C49 | 1 | RO | Historical Running record 72 | 第72条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 72 | 第72条运行记录
0x2C4A | 0x2C4A | 1 | RO | Historical Running record 73 | 第73条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 73 | 第73条运行记录
0x2C4B | 0x2C4B | 1 | RO | Historical Running record 74 | 第74条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 74 | 第74条运行记录
0x2C4C | 0x2C4C | 1 | RO | Historical Running record 75 | 第75条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 75 | 第75条运行记录
0x2C4D | 0x2C4D | 1 | RO | Historical Running record 76 | 第76条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 76 | 第76条运行记录
0x2C4E | 0x2C4E | 1 | RO | Historical Running record 77 | 第77条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 77 | 第77条运行记录
0x2C4F | 0x2C4F | 1 | RO | Historical Running record 78 | 第78条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 78 | 第78条运行记录
0x2C50 | 0x2C50 | 1 | RO | Historical Running record 79 | 第79条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 79 | 第79条运行记录
0x2C51 | 0x2C51 | 1 | RO | Historical Running record 80 | 第80条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 80 | 第80条运行记录
0x2C52 | 0x2C52 | 1 | RO | Historical Running record 81 | 第81条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 81 | 第81条运行记录
0x2C53 | 0x2C53 | 1 | RO | Historical Running record 82 | 第82条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 82 | 第82条运行记录
0x2C54 | 0x2C54 | 1 | RO | Historical Running record 83 | 第83条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 83 | 第83条运行记录
0x2C55 | 0x2C55 | 1 | RO | Historical Running record 84 | 第84条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 84 | 第84条运行记录
0x2C56 | 0x2C56 | 1 | RO | Historical Running record 85 | 第85条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 85 | 第85条运行记录
0x2C57 | 0x2C57 | 1 | RO | Historical Running record 86 | 第86条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 86 | 第86条运行记录
0x2C58 | 0x2C58 | 1 | RO | Historical Running record 87 | 第87条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 87 | 第87条运行记录
0x2C59 | 0x2C59 | 1 | RO | Historical Running record 88 | 第88条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 88 | 第88条运行记录
0x2C5A | 0x2C5A | 1 | RO | Historical Running record 89 | 第89条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 89 | 第89条运行记录
0x2C5B | 0x2C5B | 1 | RO | Historical Running record 90 | 第90条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 90 | 第90条运行记录
0x2C5C | 0x2C5C | 1 | RO | Historical Running record 91 | 第91条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 91 | 第91条运行记录
0x2C5D | 0x2C5D | 1 | RO | Historical Running record 92 | 第92条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 92 | 第92条运行记录
0x2C5E | 0x2C5E | 1 | RO | Historical Running record 93 | 第93条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 93 | 第93条运行记录
0x2C5F | 0x2C5F | 1 | RO | Historical Running record 94 | 第94条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 94 | 第94条运行记录
0x2C60 | 0x2C60 | 1 | RO | Historical Running record 95 | 第95条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 95 | 第95条运行记录
0x2C61 | 0x2C61 | 1 | RO | Historical Running record 96 | 第96条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 96 | 第96条运行记录
0x2C62 | 0x2C62 | 1 | RO | Historical Running record 97 | 第97条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 97 | 第97条运行记录
0x2C63 | 0x2C63 | 1 | RO | Historical Running record 98 | 第98条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 98 | 第98条运行记录
0x2C64 | 0x2C64 | 1 | RO | Historical Running record 99 | 第99条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 99 | 第99条运行记录
0x2C65 | 0x2C65 | 1 | RO | Historical Running record 100 | 第100条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 100 | 第100条运行记录
0x2C66 | 0x2C66 | 1 | RO | Historical Running record 101 | 第101条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 101 | 第101条运行记录
0x2C67 | 0x2C67 | 1 | RO | Historical Running record 102 | 第102条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 102 | 第102条运行记录
0x2C68 | 0x2C68 | 1 | RO | Historical Running record 103 | 第103条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 103 | 第103条运行记录
0x2C69 | 0x2C69 | 1 | RO | Historical Running record 104 | 第104条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 104 | 第104条运行记录
0x2C6A | 0x2C6A | 1 | RO | Historical Running record 105 | 第105条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 105 | 第105条运行记录
0x2C6B | 0x2C6B | 1 | RO | Historical Running record 106 | 第106条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 106 | 第106条运行记录
0x2C6C | 0x2C6C | 1 | RO | Historical Running record 107 | 第107条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 107 | 第107条运行记录
0x2C6D | 0x2C6D | 1 | RO | Historical Running record 108 | 第108条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 108 | 第108条运行记录
0x2C6E | 0x2C6E | 1 | RO | Historical Running record 109 | 第109条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 109 | 第109条运行记录
0x2C6F | 0x2C6F | 1 | RO | Historical Running record 110 | 第110条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 110 | 第110条运行记录
0x2C70 | 0x2C70 | 1 | RO | Historical Running record 111 | 第111条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 111 | 第111条运行记录
0x2C71 | 0x2C71 | 1 | RO | Historical Running record 112 | 第112条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 112 | 第112条运行记录
0x2C72 | 0x2C72 | 1 | RO | Historical Running record 113 | 第113条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 113 | 第113条运行记录
0x2C73 | 0x2C73 | 1 | RO | Historical Running record 114 | 第114条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 114 | 第114条运行记录
0x2C74 | 0x2C74 | 1 | RO | Historical Running record 115 | 第115条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 115 | 第115条运行记录
0x2C75 | 0x2C75 | 1 | RO | Historical Running record 116 | 第116条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 116 | 第116条运行记录
0x2C76 | 0x2C76 | 1 | RO | Historical Running record 117 | 第117条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 117 | 第117条运行记录
0x2C77 | 0x2C77 | 1 | RO | Historical Running record 118 | 第118条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 118 | 第118条运行记录
0x2C78 | 0x2C78 | 1 | RO | Historical Running record 119 | 第119条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 119 | 第119条运行记录
0x2C79 | 0x2C79 | 1 | RO | Historical Running record 120 | 第120条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 120 | 第120条运行记录
0x2C7A | 0x2C7A | 1 | RO | Historical Running record 121 | 第121条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 121 | 第121条运行记录
0x2C7B | 0x2C7B | 1 | RO | Historical Running record 122 | 第122条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 122 | 第122条运行记录
0x2C7C | 0x2C7C | 1 | RO | Historical Running record 123 | 第123条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 123 | 第123条运行记录
0x2C7D | 0x2C7D | 1 | RO | Historical Running record 124 | 第124条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 124 | 第124条运行记录
0x2C7E | 0x2C7E | 1 | RO | Historical Running record 125 | 第125条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 125 | 第125条运行记录
0x2C7F | 0x2C7F | 1 | RO | Historical Running record 126 | 第126条运行记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical Running record 126 | 第126条运行记录
0x2C80 | 0x2C80 | 1 | RO | Historical Running record 127 | 第127条运行记录 | [6 empty] | Historical Running record 127 | 第127条运行记录
0x2C81 | 0x2C81 | 1 | RO | Historical Running record 128 | 第128条运行记录 | [6 empty] | Historical Running record 128 | 第128条运行记录
0x2C82 | 0x2C91 | 17 | ---- | reserved | 保留 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
0x2C92 | 0x2C93 | 2 | ---- | reserved | 保留 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
0x2C94 | 0x2C94 | 1 | RO | Historical fault record1 | 第1条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record1 | 第1条历史故障记录
0x2C95 | 0x2C95 | 1 | RO | Historical fault record2 | 第2条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record2 | 第2条历史故障记录
0x2C96 | 0x2C96 | 1 | RO | Historical fault record3 | 第3条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record3 | 第3条历史故障记录
0x2C97 | 0x2C97 | 1 | RO | Historical fault record4 | 第4条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record4 | 第4条历史故障记录
0x2C98 | 0x2C98 | 1 | RO | Historical fault record5 | 第5条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record5 | 第5条历史故障记录
0x2C99 | 0x2C99 | 1 | RO | Historical fault record6 | 第6条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record6 | 第6条历史故障记录
0x2C9A | 0x2C9A | 1 | RO | Historical fault record7 | 第7条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record7 | 第7条历史故障记录
0x2C9B | 0x2C9B | 1 | RO | Historical fault record8 | 第8条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record8 | 第8条历史故障记录
0x2C9C | 0x2C9C | 1 | RO | Historical fault record9 | 第9条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record9 | 第9条历史故障记录
0x2C9D | 0x2C9D | 1 | RO | Historical fault record10 | 第10条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record10 | 第10条历史故障记录
0x2C9E | 0x2C9E | 1 | RO | Historical fault record11 | 第11条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record11 | 第11条历史故障记录
0x2C9F | 0x2C9F | 1 | RO | Historical fault record12 | 第12条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record12 | 第12条历史故障记录
0x2CA0 | 0x2CA0 | 1 | RO | Historical fault record13 | 第13条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record13 | 第13条历史故障记录
0x2CA1 | 0x2CA1 | 1 | RO | Historical fault record14 | 第14条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record14 | 第14条历史故障记录
0x2CA2 | 0x2CA2 | 1 | RO | Historical fault record15 | 第15条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record15 | 第15条历史故障记录
0x2CA3 | 0x2CA3 | 1 | RO | Historical fault record16 | 第16条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record16 | 第16条历史故障记录
0x2CA4 | 0x2CA4 | 1 | RO | Historical fault record17 | 第17条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record17 | 第17条历史故障记录
0x2CA5 | 0x2CA5 | 1 | RO | Historical fault record18 | 第18条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record18 | 第18条历史故障记录
0x2CA6 | 0x2CA6 | 1 | RO | Historical fault record19 | 第19条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record19 | 第19条历史故障记录
0x2CA7 | 0x2CA7 | 1 | RO | Historical fault record20 | 第20条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record20 | 第20条历史故障记录
0x2CA8 | 0x2CA8 | 1 | RO | Historical fault record21 | 第21条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record21 | 第21条历史故障记录
0x2CA9 | 0x2CA9 | 1 | RO | Historical fault record22 | 第22条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record22 | 第22条历史故障记录
0x2CAA | 0x2CAA | 1 | RO | Historical fault record23 | 第23条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record23 | 第23条历史故障记录
0x2CAB | 0x2CAB | 1 | RO | Historical fault record24 | 第24条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record24 | 第24条历史故障记录
0x2CAC | 0x2CAC | 1 | RO | Historical fault record25 | 第25条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record25 | 第25条历史故障记录
0x2CAD | 0x2CAD | 1 | RO | Historical fault record26 | 第26条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record26 | 第26条历史故障记录
0x2CAE | 0x2CAE | 1 | RO | Historical fault record27 | 第27条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record27 | 第27条历史故障记录
0x2CAF | 0x2CAF | 1 | RO | Historical fault record28 | 第28条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record28 | 第28条历史故障记录
0x2CB0 | 0x2CB0 | 1 | RO | Historical fault record29 | 第29条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record29 | 第29条历史故障记录
0x2CB1 | 0x2CB1 | 1 | RO | Historical fault record30 | 第30条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record30 | 第30条历史故障记录
0x2CB2 | 0x2CB2 | 1 | RO | Historical fault record31 | 第31条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record31 | 第31条历史故障记录
0x2CB3 | 0x2CB3 | 1 | RO | Historical fault record32 | 第32条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record32 | 第32条历史故障记录
0x2CB4 | 0x2CB4 | 1 | RO | Historical fault record33 | 第33条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record33 | 第33条历史故障记录
0x2CB5 | 0x2CB5 | 1 | RO | Historical fault record34 | 第34条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record34 | 第34条历史故障记录
0x2CB6 | 0x2CB6 | 1 | RO | Historical fault record35 | 第35条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record35 | 第35条历史故障记录
0x2CB7 | 0x2CB7 | 1 | RO | Historical fault record36 | 第36条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record36 | 第36条历史故障记录
0x2CB8 | 0x2CB8 | 1 | RO | Historical fault record37 | 第37条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record37 | 第37条历史故障记录
0x2CB9 | 0x2CB9 | 1 | RO | Historical fault record38 | 第38条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record38 | 第38条历史故障记录
0x2CBA | 0x2CBA | 1 | RO | Historical fault record39 | 第39条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record39 | 第39条历史故障记录
0x2CBB | 0x2CBB | 1 | RO | Historical fault record40 | 第40条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record40 | 第40条历史故障记录
0x2CBC | 0x2CBC | 1 | RO | Historical fault record41 | 第41条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record41 | 第41条历史故障记录
0x2CBD | 0x2CBD | 1 | RO | Historical fault record42 | 第42条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record42 | 第42条历史故障记录
0x2CBE | 0x2CBE | 1 | RO | Historical fault record43 | 第43条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record43 | 第43条历史故障记录
0x2CBF | 0x2CBF | 1 | RO | Historical fault record44 | 第44条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record44 | 第44条历史故障记录
0x2CC0 | 0x2CC0 | 1 | RO | Historical fault record45 | 第45条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record45 | 第45条历史故障记录
0x2CC1 | 0x2CC1 | 1 | RO | Historical fault record46 | 第46条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record46 | 第46条历史故障记录
0x2CC2 | 0x2CC2 | 1 | RO | Historical fault record47 | 第47条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record47 | 第47条历史故障记录
0x2CC3 | 0x2CC3 | 1 | RO | Historical fault record48 | 第48条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record48 | 第48条历史故障记录
0x2CC4 | 0x2CC4 | 1 | RO | Historical fault record49 | 第49条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record49 | 第49条历史故障记录
0x2CC5 | 0x2CC5 | 1 | RO | Historical fault record50 | 第50条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record50 | 第50条历史故障记录
0x2CC6 | 0x2CC6 | 1 | RO | Historical fault record51 | 第51条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record51 | 第51条历史故障记录
0x2CC7 | 0x2CC7 | 1 | RO | Historical fault record52 | 第52条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record52 | 第52条历史故障记录
0x2CC8 | 0x2CC8 | 1 | RO | Historical fault record53 | 第53条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record53 | 第53条历史故障记录
0x2CC9 | 0x2CC9 | 1 | RO | Historical fault record54 | 第54条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record54 | 第54条历史故障记录
0x2CCA | 0x2CCA | 1 | RO | Historical fault record55 | 第55条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record55 | 第55条历史故障记录
0x2CCB | 0x2CCB | 1 | RO | Historical fault record56 | 第56条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record56 | 第56条历史故障记录
0x2CCC | 0x2CCC | 1 | RO | Historical fault record57 | 第57条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record57 | 第57条历史故障记录
0x2CCD | 0x2CCD | 1 | RO | Historical fault record58 | 第58条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record58 | 第58条历史故障记录
0x2CCE | 0x2CCE | 1 | RO | Historical fault record59 | 第59条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record59 | 第59条历史故障记录
0x2CCF | 0x2CCF | 1 | RO | Historical fault record60 | 第60条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record60 | 第60条历史故障记录
0x2CD0 | 0x2CD0 | 1 | RO | Historical fault record61 | 第61条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record61 | 第61条历史故障记录
0x2CD1 | 0x2CD1 | 1 | RO | Historical fault record62 | 第62条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record62 | 第62条历史故障记录
0x2CD2 | 0x2CD2 | 1 | RO | Historical fault record63 | 第63条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record63 | 第63条历史故障记录
0x2CD3 | 0x2CD3 | 1 | RO | Historical fault record64 | 第64条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record64 | 第64条历史故障记录
0x2CD4 | 0x2CD4 | 1 | RO | Historical fault record65 | 第65条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record65 | 第65条历史故障记录
0x2CD5 | 0x2CD5 | 1 | RO | Historical fault record66 | 第66条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record66 | 第66条历史故障记录
0x2CD6 | 0x2CD6 | 1 | RO | Historical fault record67 | 第67条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record67 | 第67条历史故障记录
0x2CD7 | 0x2CD7 | 1 | RO | Historical fault record68 | 第68条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record68 | 第68条历史故障记录
0x2CD8 | 0x2CD8 | 1 | RO | Historical fault record69 | 第69条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record69 | 第69条历史故障记录
0x2CD9 | 0x2CD9 | 1 | RO | Historical fault record70 | 第70条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record70 | 第70条历史故障记录
0x2CDA | 0x2CDA | 1 | RO | Historical fault record71 | 第71条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record71 | 第71条历史故障记录
0x2CDB | 0x2CDB | 1 | RO | Historical fault record72 | 第72条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record72 | 第72条历史故障记录
0x2CDC | 0x2CDC | 1 | RO | Historical fault record73 | 第73条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record73 | 第73条历史故障记录
0x2CDD | 0x2CDD | 1 | RO | Historical fault record74 | 第74条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record74 | 第74条历史故障记录
0x2CDE | 0x2CDE | 1 | RO | Historical fault record75 | 第75条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record75 | 第75条历史故障记录
0x2CDF | 0x2CDF | 1 | RO | Historical fault record76 | 第76条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record76 | 第76条历史故障记录
0x2CE0 | 0x2CE0 | 1 | RO | Historical fault record77 | 第77条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record77 | 第77条历史故障记录
0x2CE1 | 0x2CE1 | 1 | RO | Historical fault record78 | 第78条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record78 | 第78条历史故障记录
0x2CE2 | 0x2CE2 | 1 | RO | Historical fault record79 | 第79条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record79 | 第79条历史故障记录
0x2CE3 | 0x2CE3 | 1 | RO | Historical fault record80 | 第80条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record80 | 第80条历史故障记录
0x2CE4 | 0x2CE4 | 1 | RO | Historical fault record81 | 第81条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record81 | 第81条历史故障记录
0x2CE5 | 0x2CE5 | 1 | RO | Historical fault record82 | 第82条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record82 | 第82条历史故障记录
0x2CE6 | 0x2CE6 | 1 | RO | Historical fault record83 | 第83条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record83 | 第83条历史故障记录
0x2CE7 | 0x2CE7 | 1 | RO | Historical fault record84 | 第84条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record84 | 第84条历史故障记录
0x2CE8 | 0x2CE8 | 1 | RO | Historical fault record85 | 第85条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record85 | 第85条历史故障记录
0x2CE9 | 0x2CE9 | 1 | RO | Historical fault record86 | 第86条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record86 | 第86条历史故障记录
0x2CEA | 0x2CEA | 1 | RO | Historical fault record87 | 第87条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record87 | 第87条历史故障记录
0x2CEB | 0x2CEB | 1 | RO | Historical fault record88 | 第88条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record88 | 第88条历史故障记录
0x2CEC | 0x2CEC | 1 | RO | Historical fault record89 | 第89条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record89 | 第89条历史故障记录
0x2CED | 0x2CED | 1 | RO | Historical fault record90 | 第90条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record90 | 第90条历史故障记录
0x2CEE | 0x2CEE | 1 | RO | Historical fault record91 | 第91条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record91 | 第91条历史故障记录
0x2CEF | 0x2CEF | 1 | RO | Historical fault record92 | 第92条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record92 | 第92条历史故障记录
0x2CF0 | 0x2CF0 | 1 | RO | Historical fault record93 | 第93条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record93 | 第93条历史故障记录
0x2CF1 | 0x2CF1 | 1 | RO | Historical fault record94 | 第94条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record94 | 第94条历史故障记录
0x2CF2 | 0x2CF2 | 1 | RO | Historical fault record95 | 第95条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record95 | 第95条历史故障记录
0x2CF3 | 0x2CF3 | 1 | RO | Historical fault record96 | 第96条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record96 | 第96条历史故障记录
0x2CF4 | 0x2CF4 | 1 | RO | Historical fault record97 | 第97条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record97 | 第97条历史故障记录
0x2CF5 | 0x2CF5 | 1 | RO | Historical fault record98 | 第98条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record98 | 第98条历史故障记录
0x2CF6 | 0x2CF6 | 1 | RO | Historical fault record99 | 第99条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record99 | 第99条历史故障记录
0x2CF7 | 0x2CF7 | 1 | RO | Historical fault record100 | 第100条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record100 | 第100条历史故障记录
0x2CF8 | 0x2CF8 | 1 | RO | Historical fault record101 | 第101条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record101 | 第101条历史故障记录
0x2CF9 | 0x2CF9 | 1 | RO | Historical fault record102 | 第102条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record102 | 第102条历史故障记录
0x2CFA | 0x2CFA | 1 | RO | Historical fault record103 | 第103条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record103 | 第103条历史故障记录
0x2CFB | 0x2CFB | 1 | RO | Historical fault record104 | 第104条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record104 | 第104条历史故障记录
0x2CFC | 0x2CFC | 1 | RO | Historical fault record105 | 第105条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record105 | 第105条历史故障记录
0x2CFD | 0x2CFD | 1 | RO | Historical fault record106 | 第106条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record106 | 第106条历史故障记录
0x2CFE | 0x2CFE | 1 | RO | Historical fault record107 | 第107条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record107 | 第107条历史故障记录
0x2CFF | 0x2CFF | 1 | RO | Historical fault record108 | 第108条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record108 | 第108条历史故障记录
0x2D00 | 0x2D00 | 1 | RO | Historical fault record109 | 第109条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record109 | 第109条历史故障记录
0x2D01 | 0x2D01 | 1 | RO | Historical fault record110 | 第110条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record110 | 第110条历史故障记录
0x2D02 | 0x2D02 | 1 | RO | Historical fault record111 | 第111条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record111 | 第111条历史故障记录
0x2D03 | 0x2D03 | 1 | RO | Historical fault record112 | 第112条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record112 | 第112条历史故障记录
0x2D04 | 0x2D04 | 1 | RO | Historical fault record113 | 第113条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record113 | 第113条历史故障记录
0x2D05 | 0x2D05 | 1 | RO | Historical fault record114 | 第114条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record114 | 第114条历史故障记录
0x2D06 | 0x2D06 | 1 | RO | Historical fault record115 | 第115条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record115 | 第115条历史故障记录
0x2D07 | 0x2D07 | 1 | RO | Historical fault record116 | 第116条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record116 | 第116条历史故障记录
0x2D08 | 0x2D08 | 1 | RO | Historical fault record117 | 第117条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record117 | 第117条历史故障记录
0x2D09 | 0x2D09 | 1 | RO | Historical fault record118 | 第118条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record118 | 第118条历史故障记录
0x2D0A | 0x2D0A | 1 | RO | Historical fault record119 | 第119条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record119 | 第119条历史故障记录
0x2D0B | 0x2D0B | 1 | RO | Historical fault record120 | 第120条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record120 | 第120条历史故障记录
0x2D0C | 0x2D0C | 1 | RO | Historical fault record121 | 第121条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record121 | 第121条历史故障记录
0x2D0D | 0x2D0D | 1 | RO | Historical fault record122 | 第122条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record122 | 第122条历史故障记录
0x2D0E | 0x2D0E | 1 | RO | Historical fault record123 | 第123条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record123 | 第123条历史故障记录
0x2D0F | 0x2D0F | 1 | RO | Historical fault record124 | 第124条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record124 | 第124条历史故障记录
0x2D10 | 0x2D10 | 1 | RO | Historical fault record125 | 第125条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record125 | 第125条历史故障记录
0x2D11 | 0x2D11 | 1 | RO | Historical fault record126 | 第126条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record126 | 第126条历史故障记录
0x2D12 | 0x2D12 | 1 | RO | Historical fault record127 | 第127条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record127 | 第127条历史故障记录
0x2D13 | 0x2D13 | 1 | RO | Historical fault record128 | 第128条历史故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Historical fault record128 | 第128条历史故障记录
0x2D14 | 0x2D23 | 16 | ---- | reserved | 保留 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
0x2D24 | 0x2D25 | 2 | ---- | reserved | 保留 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
0x2D26 | 0x2D26 | 1 | RO | Current fault record 1 | 第1条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record1 | 第1条当前故障记录
0x2D27 | 0x2D27 | 1 | RO | Current fault record2 | 第2条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record 2 | 第2条当前故障记录
0x2D28 | 0x2D28 | 1 | RO | Current fault record 3 | 第3条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record3 | 第3条当前故障记录
0x2D29 | 0x2D29 | 1 | RO | Current fault record 4 | 第4条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record4 | 第4条当前故障记录
0x2D2A | 0x2D2A | 1 | RO | Current fault record 5 | 第5条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record5 | 第5条当前故障记录
0x2D2B | 0x2D2B | 1 | RO | Current fault record 6 | 第6条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record6 | 第6条当前故障记录
0x2D2C | 0x2D2C | 1 | RO | Current fault record 7 | 第7条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record7 | 第7条当前故障记录
0x2D2D | 0x2D2D | 1 | RO | Current fault record 8 | 第8条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record8 | 第8条当前故障记录
0x2D2E | 0x2D2E | 1 | RO | Current fault record 9 | 第9条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record9 | 第9条当前故障记录
0x2D2F | 0x2D2F | 1 | RO | Current fault record 10 | 第10条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record10 | 第10条当前故障记录
0x2D30 | 0x2D30 | 1 | RO | Current fault record 11 | 第11条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record11 | 第11条当前故障记录
0x2D31 | 0x2D31 | 1 | RO | Current fault record 12 | 第12条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record12 | 第12条当前故障记录
0x2D32 | 0x2D32 | 1 | RO | Current fault record 13 | 第13条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record13 | 第13条当前故障记录
0x2D33 | 0x2D33 | 1 | RO | Current fault record 14 | 第14条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record14 | 第14条当前故障记录
0x2D34 | 0x2D34 | 1 | RO | Current fault record 15 | 第15条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record15 | 第15条当前故障记录
0x2D35 | 0x2D35 | 1 | RO | Current fault record 16 | 第16条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record16 | 第16条当前故障记录
0x2D36 | 0x2D36 | 1 | RO | Current fault record 17 | 第17条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record17 | 第17条当前故障记录
0x2D37 | 0x2D37 | 1 | RO | Current fault record 18 | 第18条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record18 | 第18条当前故障记录
0x2D38 | 0x2D38 | 1 | RO | Current fault record 19 | 第19条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record19 | 第19条当前故障记录
0x2D39 | 0x2D39 | 1 | RO | Current fault record 20 | 第20条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record20 | 第20条当前故障记录
0x2D3A | 0x2D3A | 1 | RO | Current fault record 21 | 第21条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record21 | 第21条当前故障记录
0x2D3B | 0x2D3B | 1 | RO | Current fault record 22 | 第22条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record22 | 第22条当前故障记录
0x2D3C | 0x2D3C | 1 | RO | Current fault record 23 | 第23条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record23 | 第23条当前故障记录
0x2D3D | 0x2D3D | 1 | RO | Current fault record 24 | 第24条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record24 | 第24条当前故障记录
0x2D3E | 0x2D3E | 1 | RO | Current fault record 25 | 第25条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record25 | 第25条当前故障记录
0x2D3F | 0x2D3F | 1 | RO | Current fault record 26 | 第26条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record26 | 第26条当前故障记录
0x2D40 | 0x2D40 | 1 | RO | Current fault record 27 | 第27条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record27 | 第27条当前故障记录
0x2D41 | 0x2D41 | 1 | RO | Current fault record 28 | 第28条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record28 | 第28条当前故障记录
0x2D42 | 0x2D42 | 1 | RO | Current fault record 29 | 第29条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record29 | 第29条当前故障记录
0x2D43 | 0x2D43 | 1 | RO | Current fault record 30 | 第30条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record30 | 第30条当前故障记录
0x2D44 | 0x2D44 | 1 | RO | Current fault record 31 | 第31条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record31 | 第31条当前故障记录
0x2D45 | 0x2D45 | 1 | RO | Current fault record 32 | 第32条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record32 | 第32条当前故障记录
0x2D46 | 0x2D46 | 1 | RO | Current fault record 33 | 第33条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record33 | 第33条当前故障记录
0x2D47 | 0x2D47 | 1 | RO | Current fault record 34 | 第34条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record34 | 第34条当前故障记录
0x2D48 | 0x2D48 | 1 | RO | Current fault record 35 | 第35条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record35 | 第35条当前故障记录
0x2D49 | 0x2D49 | 1 | RO | Current fault record 36 | 第36条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record36 | 第36条当前故障记录
0x2D4A | 0x2D4A | 1 | RO | Current fault record 37 | 第37条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record37 | 第37条当前故障记录
0x2D4B | 0x2D4B | 1 | RO | Current fault record 38 | 第38条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record38 | 第38条当前故障记录
0x2D4C | 0x2D4C | 1 | RO | Current fault record 39 | 第39条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record39 | 第39条当前故障记录
0x2D4D | 0x2D4D | 1 | RO | Current fault record 40 | 第40条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record40 | 第40条当前故障记录
0x2D4E | 0x2D4E | 1 | RO | Current fault record 41 | 第41条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record41 | 第41条当前故障记录
0x2D4F | 0x2D4F | 1 | RO | Current fault record 42 | 第42条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record42 | 第42条当前故障记录
0x2D50 | 0x2D50 | 1 | RO | Current fault record 43 | 第43条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record43 | 第43条当前故障记录
0x2D51 | 0x2D51 | 1 | RO | Current fault record 44 | 第44条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record44 | 第44条当前故障记录
0x2D52 | 0x2D52 | 1 | RO | Current fault record 45 | 第45条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record45 | 第45条当前故障记录
0x2D53 | 0x2D53 | 1 | RO | Current fault record 46 | 第46条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record46 | 第46条当前故障记录
0x2D54 | 0x2D54 | 1 | RO | Current fault record 47 | 第47条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record47 | 第47条当前故障记录
0x2D55 | 0x2D55 | 1 | RO | Current fault record 48 | 第48条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record48 | 第48条当前故障记录
0x2D56 | 0x2D56 | 1 | RO | Current fault record 49 | 第49条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record49 | 第49条当前故障记录
0x2D57 | 0x2D57 | 1 | RO | Current fault record 50 | 第50条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record50 | 第50条当前故障记录
0x2D58 | 0x2D58 | 1 | RO | Current fault record 51 | 第51条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record51 | 第51条当前故障记录
0x2D59 | 0x2D59 | 1 | RO | Current fault record 52 | 第52条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record52 | 第52条当前故障记录
0x2D5A | 0x2D5A | 1 | RO | Current fault record 53 | 第53条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record53 | 第53条当前故障记录
0x2D5B | 0x2D5B | 1 | RO | Current fault record 54 | 第54条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record54 | 第54条当前故障记录
0x2D5C | 0x2D5C | 1 | RO | Current fault record 55 | 第55条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record55 | 第55条当前故障记录
0x2D5D | 0x2D5D | 1 | RO | Current fault record 56 | 第56条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record56 | 第56条当前故障记录
0x2D5E | 0x2D5E | 1 | RO | Current fault record 57 | 第57条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record57 | 第57条当前故障记录
0x2D5F | 0x2D5F | 1 | RO | Current fault record 58 | 第58条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record58 | 第58条当前故障记录
0x2D60 | 0x2D60 | 1 | RO | Current fault record 59 | 第59条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record59 | 第59条当前故障记录
0x2D61 | 0x2D61 | 1 | RO | Current fault record 60 | 第60条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record60 | 第60条当前故障记录
0x2D62 | 0x2D62 | 1 | RO | Current fault record 61 | 第61条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record61 | 第61条当前故障记录
0x2D63 | 0x2D63 | 1 | RO | Current fault record 62 | 第62条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record62 | 第62条当前故障记录
0x2D64 | 0x2D64 | 1 | RO | Current fault record 63 | 第63条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record63 | 第63条当前故障记录
0x2D65 | 0x2D65 | 1 | RO | Current fault record 64 | 第64条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record64 | 第64条当前故障记录
0x2D66 | 0x2D66 | 1 | RO | Current fault record 65 | 第65条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record65 | 第65条当前故障记录
0x2D67 | 0x2D67 | 1 | RO | Current fault record 66 | 第66条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record66 | 第66条当前故障记录
0x2D68 | 0x2D68 | 1 | RO | Current fault record 67 | 第67条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record67 | 第67条当前故障记录
0x2D69 | 0x2D69 | 1 | RO | Current fault record 68 | 第68条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record68 | 第68条当前故障记录
0x2D6A | 0x2D6A | 1 | RO | Current fault record 69 | 第69条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record69 | 第69条当前故障记录
0x2D6B | 0x2D6B | 1 | RO | Current fault record 70 | 第70条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record70 | 第70条当前故障记录
0x2D6C | 0x2D6C | 1 | RO | Current fault record 71 | 第71条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record71 | 第71条当前故障记录
0x2D6D | 0x2D6D | 1 | RO | Current fault record 72 | 第72条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record72 | 第72条当前故障记录
0x2D6E | 0x2D6E | 1 | RO | Current fault record 73 | 第73条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record73 | 第73条当前故障记录
0x2D6F | 0x2D6F | 1 | RO | Current fault record 74 | 第74条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record74 | 第74条当前故障记录
0x2D70 | 0x2D70 | 1 | RO | Current fault record 75 | 第75条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record75 | 第75条当前故障记录
0x2D71 | 0x2D71 | 1 | RO | Current fault record 76 | 第76条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record76 | 第76条当前故障记录
0x2D72 | 0x2D72 | 1 | RO | Current fault record 77 | 第77条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record77 | 第77条当前故障记录
0x2D73 | 0x2D73 | 1 | RO | Current fault record 78 | 第78条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record78 | 第78条当前故障记录
0x2D74 | 0x2D74 | 1 | RO | Current fault record 79 | 第79条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record79 | 第79条当前故障记录
0x2D75 | 0x2D75 | 1 | RO | Current fault record 80 | 第80条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record80 | 第80条当前故障记录
0x2D76 | 0x2D76 | 1 | RO | Current fault record 81 | 第81条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record81 | 第81条当前故障记录
0x2D77 | 0x2D77 | 1 | RO | Current fault record 82 | 第82条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record82 | 第82条当前故障记录
0x2D78 | 0x2D78 | 1 | RO | Current fault record 83 | 第83条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record83 | 第83条当前故障记录
0x2D79 | 0x2D79 | 1 | RO | Current fault record 84 | 第84条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record84 | 第84条当前故障记录
0x2D7A | 0x2D7A | 1 | RO | Current fault record 85 | 第85条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record85 | 第85条当前故障记录
0x2D7B | 0x2D7B | 1 | RO | Current fault record 86 | 第86条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record86 | 第86条当前故障记录
0x2D7C | 0x2D7C | 1 | RO | Current fault record 87 | 第87条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record87 | 第87条当前故障记录
0x2D7D | 0x2D7D | 1 | RO | Current fault record 88 | 第88条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record88 | 第88条当前故障记录
0x2D7E | 0x2D7E | 1 | RO | Current fault record 89 | 第89条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record89 | 第89条当前故障记录
0x2D7F | 0x2D7F | 1 | RO | Current fault record 90 | 第90条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record90 | 第90条当前故障记录
0x2D80 | 0x2D80 | 1 | RO | Current fault record 91 | 第91条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record91 | 第91条当前故障记录
0x2D81 | 0x2D81 | 1 | RO | Current fault record 92 | 第92条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record92 | 第92条当前故障记录
0x2D82 | 0x2D82 | 1 | RO | Current fault record 93 | 第93条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record93 | 第93条当前故障记录
0x2D83 | 0x2D83 | 1 | RO | Current fault record 94 | 第94条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record94 | 第94条当前故障记录
0x2D84 | 0x2D84 | 1 | RO | Current fault record 95 | 第95条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record95 | 第95条当前故障记录
0x2D85 | 0x2D85 | 1 | RO | Current fault record 96 | 第96条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record96 | 第96条当前故障记录
0x2D86 | 0x2D86 | 1 | RO | Current fault record 97 | 第97条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record97 | 第97条当前故障记录
0x2D87 | 0x2D87 | 1 | RO | Current fault record 98 | 第98条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record98 | 第98条当前故障记录
0x2D88 | 0x2D88 | 1 | RO | Current fault record 99 | 第99条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record99 | 第99条当前故障记录
0x2D89 | 0x2D89 | 1 | RO | Current fault record 100 | 第100条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record100 | 第100条当前故障记录
0x2D8A | 0x2D8A | 1 | RO | Current fault record 101 | 第101条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record101 | 第101条当前故障记录
0x2D8B | 0x2D8B | 1 | RO | Current fault record 102 | 第102条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record102 | 第102条当前故障记录
0x2D8C | 0x2D8C | 1 | RO | Current fault record 103 | 第103条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record103 | 第103条当前故障记录
0x2D8D | 0x2D8D | 1 | RO | Current fault record 104 | 第104条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record104 | 第104条当前故障记录
0x2D8E | 0x2D8E | 1 | RO | Current fault record 105 | 第105条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record105 | 第105条当前故障记录
0x2D8F | 0x2D8F | 1 | RO | Current fault record 106 | 第106条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record106 | 第106条当前故障记录
0x2D90 | 0x2D90 | 1 | RO | Current fault record 107 | 第107条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record107 | 第107条当前故障记录
0x2D91 | 0x2D91 | 1 | RO | Current fault record 108 | 第108条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record108 | 第108条当前故障记录
0x2D92 | 0x2D92 | 1 | RO | Current fault record 109 | 第109条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record109 | 第109条当前故障记录
0x2D93 | 0x2D93 | 1 | RO | Current fault record 110 | 第110条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record110 | 第110条当前故障记录
0x2D94 | 0x2D94 | 1 | RO | Current fault record 111 | 第111条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record111 | 第111条当前故障记录
0x2D95 | 0x2D95 | 1 | RO | Current fault record 112 | 第112条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record112 | 第112条当前故障记录
0x2D96 | 0x2D96 | 1 | RO | Current fault record 113 | 第113条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record113 | 第113条当前故障记录
0x2D97 | 0x2D97 | 1 | RO | Current fault record 114 | 第114条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record114 | 第114条当前故障记录
0x2D98 | 0x2D98 | 1 | RO | Current fault record 115 | 第115条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record115 | 第115条当前故障记录
0x2D99 | 0x2D99 | 1 | RO | Current fault record 116 | 第116条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record116 | 第116条当前故障记录
0x2D9A | 0x2D9A | 1 | RO | Current fault record 117 | 第117条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record117 | 第117条当前故障记录
0x2D9B | 0x2D9B | 1 | RO | Current fault record 118 | 第118条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record118 | 第118条当前故障记录
0x2D9C | 0x2D9C | 1 | RO | Current fault record 119 | 第119条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record119 | 第119条当前故障记录
0x2D9D | 0x2D9D | 1 | RO | Current fault record 120 | 第120条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record120 | 第120条当前故障记录
0x2D9E | 0x2D9E | 1 | RO | Current fault record 121 | 第121条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record121 | 第121条当前故障记录
0x2D9F | 0x2D9F | 1 | RO | Current fault record 122 | 第122条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record122 | 第122条当前故障记录
0x2DA0 | 0x2DA0 | 1 | RO | Current fault record 123 | 第123条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record123 | 第123条当前故障记录
0x2DA1 | 0x2DA1 | 1 | RO | Current fault record 124 | 第124条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record124 | 第124条当前故障记录
0x2DA2 | 0x2DA2 | 1 | RO | Current fault record 125 | 第125条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record125 | 第125条当前故障记录
0x2DA3 | 0x2DA3 | 1 | RO | Current fault record 126 | 第126条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record126 | 第126条当前故障记录
0x2DA4 | 0x2DA4 | 1 | RO | Current fault record 127 | 第127条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record127 | 第127条当前故障记录
0x2DA5 | 0x2DA5 | 1 | RO | Current fault record 128 | 第128条当前故障记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Current fault record128 | 第128条当前故障记录
0x2DA6 | 0x2DB5 | 16 | ---- | reserved | 保留 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
0x2DB6 | 0x2DD7 | N/A | ---- | reserved | 保留 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
0x2DD8 | 0x2DD8 | 1 | RO |  | IV曲线数据记录 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
0x2DD9 | 0x2DEF | N/A | ---- | reserved | 保留 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
0x2DF0 | 0x2DF0 | 1 | RO |  | 固件升级ExHMI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
0x2DF1 | 0x2DFF | N/A | ---- | reserved | 保留 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----

## IV曲线数据组(0x8700)
Start | End | Size | R/W | Name | 寄存器名称 | Type | Scale Factor | Unit | Min Value | Max Value | Cloud Protocol | Standard | Description | 描述 | Authority
0X8700 | 0X8700 | 1 | RO | MPPT4 Voltage Curve Data 1-25 | MPPT4电压曲线第1-25个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8701 | 0X8701 | 1 | RO | MPPT4 Voltage Curve Data 26-50 | MPPT4电压曲线第26-50个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8702 | 0X8702 | 1 | RO | MPPT4 Voltage Curve Data 51-75 | MPPT4电压曲线第51-75个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8703 | 0X8703 | 1 | RO | MPPT4 Voltage Curve Data 76-100 | MPPT4电压曲线第76-100个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8704 | 0X8704 | 1 | RO | MPPT4 Current Curve Data 1-25 | MPPT4电流曲线第1-25个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8705 | 0X8705 | 1 | RO | MPPT4 Current Curve Data 26-50 | MPPT4电流曲线第26-50个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8706 | 0X8706 | 1 | RO | MPPT4 Current Curve Data 51-75 | MPPT4电流曲线第51-75个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8707 | 0X8707 | 1 | RO | MPPT4 Current Curve Data 76-100 | MPPT4电流曲线第76-100个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8708 | 0X8708 | 1 | RO | MPPT5 Voltage Curve Data 1-25 | MPPT5电压曲线第1-25个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8709 | 0X8709 | 1 | RO | MPPT5 Voltage Curve Data 26-50 | MPPT5电压曲线第26-50个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X870A | 0X870A | 1 | RO | MPPT5 Voltage Curve Data 51-75 | MPPT5电压曲线第51-75个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X870B | 0X870B | 1 | RO | MPPT5 Voltage Curve Data 76-100 | MPPT5电压曲线第76-100个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X870C | 0X870C | 1 | RO | MPPT5 Current Curve Data 1-25 | MPPT5电流曲线第1-25个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X870D | 0X870D | 1 | RO | MPPT5 Current Curve Data 26-50 | MPPT5电流曲线第26-50个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X870E | 0X870E | 1 | RO | MPPT5 Current Curve Data 51-75 | MPPT5电流曲线第51-75个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X870F | 0X870F | 1 | RO | MPPT5 Current Curve Data 76-100 | MPPT5电流曲线第76-100个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8710 | 0X8710 | 1 | RO | MPPT6 Voltage Curve Data 1-25 | MPPT6电压曲线第1-25个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8711 | 0X8711 | 1 | RO | MPPT6 Voltage Curve Data 26-50 | MPPT6电压曲线第26-50个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8712 | 0X8712 | 1 | RO | MPPT6 Voltage Curve Data 51-75 | MPPT6电压曲线第51-75个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8713 | 0X8713 | 1 | RO | MPPT6 Voltage Curve Data 76-100 | MPPT6电压曲线第76-100个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8714 | 0X8714 | 1 | RO | MPPT6 Current Curve Data 1-25 | MPPT6电流曲线第1-25个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8715 | 0X8715 | 1 | RO | MPPT6 Current Curve Data 26-50 | MPPT6电流曲线第26-50个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8716 | 0X8716 | 1 | RO | MPPT6 Current Curve Data 51-75 | MPPT6电流曲线第51-75个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8717 | 0X8717 | 1 | RO | MPPT6 Current Curve Data 76-100 | MPPT6电流曲线第76-100个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8718 | 0X8718 | 1 | RO | MPPT7 Voltage Curve Data 1-25 | MPPT7电压曲线第1-25个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8719 | 0X8719 | 1 | RO | MPPT7 Voltage Curve Data 26-50 | MPPT7电压曲线第26-50个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X871A | 0X871A | 1 | RO | MPPT7 Voltage Curve Data 51-75 | MPPT7电压曲线第51-75个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X871B | 0X871B | 1 | RO | MPPT7 Voltage Curve Data 76-100 | MPPT7电压曲线第76-100个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X871C | 0X871C | 1 | RO | MPPT7 Current Curve Data 1-25 | MPPT7电流曲线第1-25个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X871D | 0X871D | 1 | RO | MPPT7 Current Curve Data 26-50 | MPPT7电流曲线第26-50个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X871E | 0X871E | 1 | RO | MPPT7 Current Curve Data 51-75 | MPPT7电流曲线第51-75个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X871F | 0X871F | 1 | RO | MPPT7 Current Curve Data 76-100 | MPPT7电流曲线第76-100个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8720 | 0X8720 | 1 | RO | MPPT8 Voltage Curve Data 1-25 | MPPT8电压曲线第1-25个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8721 | 0X8721 | 1 | RO | MPPT8 Voltage Curve Data 26-50 | MPPT8电压曲线第26-50个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8722 | 0X8722 | 1 | RO | MPPT8 Voltage Curve Data 51-75 | MPPT8电压曲线第51-75个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8723 | 0X8723 | 1 | RO | MPPT8 Voltage Curve Data 76-100 | MPPT8电压曲线第76-100个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8724 | 0X8724 | 1 | RO | MPPT8 Current Curve Data 1-25 | MPPT8电流曲线第1-25个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8725 | 0X8725 | 1 | RO | MPPT8 Current Curve Data 26-50 | MPPT8电流曲线第26-50个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8726 | 0X8726 | 1 | RO | MPPT8 Current Curve Data 51-75 | MPPT8电流曲线第51-75个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8727 | 0X8727 | 1 | RO | MPPT8 Current Curve Data 76-100 | MPPT8电流曲线第76-100个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8728 | 0X8728 | 1 | RO | MPPT9 Voltage Curve Data 1-25 | MPPT9电压曲线第1-25个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8729 | 0X8729 | 1 | RO | MPPT9 Voltage Curve Data 26-50 | MPPT9电压曲线第26-50个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X872A | 0X872A | 1 | RO | MPPT9 Voltage Curve Data 51-75 | MPPT9电压曲线第51-75个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X872B | 0X872B | 1 | RO | MPPT9 Voltage Curve Data 76-100 | MPPT9电压曲线第76-100个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X872C | 0X872C | 1 | RO | MPPT9 Current Curve Data 1-25 | MPPT9电流曲线第1-25个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X872D | 0X872D | 1 | RO | MPPT9 Current Curve Data 26-50 | MPPT9电流曲线第26-50个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X872E | 0X872E | 1 | RO | MPPT9 Current Curve Data 51-75 | MPPT9电流曲线第51-75个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X872F | 0X872F | 1 | RO | MPPT9 Current Curve Data 76-100 | MPPT9电流曲线第76-100个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8730 | 0X8730 | 1 | RO | MPPT10 Voltage Curve Data 1-25 | MPPT10电压曲线第1-25个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8731 | 0X8731 | 1 | RO | MPPT10 Voltage Curve Data 26-50 | MPPT10电压曲线第26-50个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8732 | 0X8732 | 1 | RO | MPPT10 Voltage Curve Data 51-75 | MPPT10电压曲线第51-75个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8733 | 0X8733 | 1 | RO | MPPT10 Voltage Curve Data 76-100 | MPPT10电压曲线第76-100个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8734 | 0X8734 | 1 | RO | MPPT10 Current Curve Data 1-25 | MPPT10电流曲线第1-25个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8735 | 0X8735 | 1 | RO | MPPT10 Current Curve Data 26-50 | MPPT10电流曲线第26-50个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8736 | 0X8736 | 1 | RO | MPPT10 Current Curve Data 51-75 | MPPT10电流曲线第51-75个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8737 | 0X8737 | 1 | RO | MPPT10 Current Curve Data 76-100 | MPPT10电流曲线第76-100个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8738 | 0X8738 | 1 | RO | MPPT11 Voltage Curve Data 1-25 | MPPT11电压曲线第1-25个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8739 | 0X8739 | 1 | RO | MPPT11 Voltage Curve Data 26-50 | MPPT11电压曲线第26-50个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X873A | 0X873A | 1 | RO | MPPT11 Voltage Curve Data 51-75 | MPPT11电压曲线第51-75个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X873B | 0X873B | 1 | RO | MPPT11 Voltage Curve Data 76-100 | MPPT11电压曲线第76-100个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X873C | 0X873C | 1 | RO | MPPT11 Current Curve Data 1-25 | MPPT11电流曲线第1-25个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X873D | 0X873D | 1 | RO | MPPT11 Current Curve Data 26-50 | MPPT11电流曲线第26-50个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X873E | 0X873E | 1 | RO | MPPT11 Current Curve Data 51-75 | MPPT11电流曲线第51-75个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X873F | 0X873F | 1 | RO | MPPT11 Current Curve Data 76-100 | MPPT11电流曲线第76-100个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8740 | 0X8740 | 1 | RO | MPPT12 Voltage Curve Data 1-25 | MPPT12电压曲线第1-25个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8741 | 0X8741 | 1 | RO | MPPT12 Voltage Curve Data 26-50 | MPPT12电压曲线第26-50个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8742 | 0X8742 | 1 | RO | MPPT12 Voltage Curve Data 51-75 | MPPT12电压曲线第51-75个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8743 | 0X8743 | 1 | RO | MPPT12 Voltage Curve Data 76-100 | MPPT12电压曲线第76-100个数据 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8744 | 0X8744 | 1 | RO | MPPT12 Current Curve Data 1-25 | MPPT12电流曲线第1-25个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8745 | 0X8745 | 1 | RO | MPPT12 Current Curve Data 26-50 | MPPT12电流曲线第26-50个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8746 | 0X8746 | 1 | RO | MPPT12 Current Curve Data 51-75 | MPPT12电流曲线第51-75个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8747 | 0X8747 | 1 | RO | MPPT12 Current Curve Data 76-100 | MPPT12电流曲线第76-100个数据 | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8748 | 0X8748 | 1 | RO | PV1 Current Curve Data 1-25(Series boards) | PV1电流曲线第1-25个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8749 | 0X8749 | 1 | RO | PV1 Current Curve Data 26-50(Series boards) | PV1电流曲线第26-50个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X874A | 0X874A | 1 | RO | PV1 Current Curve Data 51-75(Series boards) | PV1电流曲线第51-75个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X874B | 0X874B | 1 | RO | PV1 Current Curve Data 76-100(Series boards) | PV1电流曲线第76-100个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X874C | 0X874C | 1 | RO | PV2 Current Curve Data 1-25(Series boards) | PV2电流曲线第1-25个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X874D | 0X874D | 1 | RO | PV2 Current Curve Data 26-50(Series boards) | PV2电流曲线第26-50个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X874E | 0X874E | 1 | RO | PV2 Current Curve Data 51-75(Series boards) | PV2电流曲线第51-75个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X874F | 0X874F | 1 | RO | PV2 Current Curve Data 76-100(Series boards) | PV2电流曲线第76-100个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8750 | 0X8750 | 1 | RO | PV3 Current Curve Data 1-25(Series boards) | PV3电流曲线第1-25个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8751 | 0X8751 | 1 | RO | PV3 Current Curve Data 26-50(Series boards) | PV3电流曲线第26-50个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8752 | 0X8752 | 1 | RO | PV3 Current Curve Data 51-75(Series boards) | PV3电流曲线第51-75个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8753 | 0X8753 | 1 | RO | PV3 Current Curve Data 76-100(Series boards) | PV3电流曲线第76-100个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8754 | 0X8754 | 1 | RO | PV4 Current Curve Data 1-25(Series boards) | PV4电流曲线第1-25个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8755 | 0X8755 | 1 | RO | PV4 Current Curve Data 26-50(Series boards) | PV4电流曲线第26-50个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8756 | 0X8756 | 1 | RO | PV4 Current Curve Data 51-75(Series boards) | PV4电流曲线第51-75个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8757 | 0X8757 | 1 | RO | PV4 Current Curve Data 76-100(Series boards) | PV4电流曲线第76-100个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8758 | 0X8758 | 1 | RO | PV5 Current Curve Data 1-25(Series boards) | PV5电流曲线第1-25个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8759 | 0X8759 | 1 | RO | PV5 Current Curve Data 26-50(Series boards) | PV5电流曲线第26-50个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X875A | 0X875A | 1 | RO | PV5 Current Curve Data 51-75(Series boards) | PV5电流曲线第51-75个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X875B | 0X875B | 1 | RO | PV5 Current Curve Data 76-100(Series boards) | PV5电流曲线第76-100个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X875C | 0X875C | 1 | RO | PV6 Current Curve Data 1-25(Series boards) | PV6电流曲线第1-25个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X875D | 0X875D | 1 | RO | PV6 Current Curve Data 26-50(Series boards) | PV6电流曲线第26-50个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X875E | 0X875E | 1 | RO | PV6 Current Curve Data 51-75(Series boards) | PV6电流曲线第51-75个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X875F | 0X875F | 1 | RO | PV6 Current Curve Data 76-100(Series boards) | PV6电流曲线第76-100个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8760 | 0X8760 | 1 | RO | PV7 Current Curve Data 1-25(Series boards) | PV7电流曲线第1-25个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8761 | 0X8761 | 1 | RO | PV7 Current Curve Data 26-50(Series boards) | PV7电流曲线第26-50个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8762 | 0X8762 | 1 | RO | PV7 Current Curve Data 51-75(Series boards) | PV7电流曲线第51-75个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8763 | 0X8763 | 1 | RO | PV7 Current Curve Data 76-100(Series boards) | PV7电流曲线第76-100个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8764 | 0X8764 | 1 | RO | PV8 Current Curve Data 1-25(Series boards) | PV8电流曲线第1-25个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8765 | 0X8765 | 1 | RO | PV8 Current Curve Data 26-50(Series boards) | PV8电流曲线第26-50个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8766 | 0X8766 | 1 | RO | PV8 Current Curve Data 51-75(Series boards) | PV8电流曲线第51-75个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8767 | 0X8767 | 1 | RO | PV8 Current Curve Data 76-100(Series boards) | PV8电流曲线第76-100个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8768 | 0X8768 | 1 | RO | PV9 Current Curve Data 1-25(Series boards) | PV9电流曲线第1-25个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8769 | 0X8769 | 1 | RO | PV9 Current Curve Data 26-50(Series boards) | PV9电流曲线第26-50个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X876A | 0X876A | 1 | RO | PV9 Current Curve Data 51-75(Series boards) | PV9电流曲线第51-75个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X876B | 0X876B | 1 | RO | PV9 Current Curve Data 76-100(Series boards) | PV9电流曲线第76-100个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X876C | 0X876C | 1 | RO | PV10 Current Curve Data 1-25(Series boards) | PV10电流曲线第1-25个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X876D | 0X876D | 1 | RO | PV10 Current Curve Data 26-50(Series boards) | PV10电流曲线第26-50个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X876E | 0X876E | 1 | RO | PV10 Current Curve Data 51-75(Series boards) | PV10电流曲线第51-75个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X876F | 0X876F | 1 | RO | PV10 Current Curve Data 76-100(Series boards) | PV10电流曲线第76-100个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8770 | 0X8770 | 1 | RO | PV11 Current Curve Data 1-25(Series boards) | PV11电流曲线第1-25个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8771 | 0X8771 | 1 | RO | PV11 Current Curve Data 26-50(Series boards) | PV11电流曲线第26-50个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8772 | 0X8772 | 1 | RO | PV11 Current Curve Data 51-75(Series boards) | PV11电流曲线第51-75个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8773 | 0X8773 | 1 | RO | PV11 Current Curve Data 76-100(Series boards) | PV11电流曲线第76-100个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8774 | 0X8774 | 1 | RO | PV12 Current Curve Data 1-25(Series boards) | PV12电流曲线第1-25个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8775 | 0X8775 | 1 | RO | PV12 Current Curve Data 26-50(Series boards) | PV12电流曲线第26-50个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8776 | 0X8776 | 1 | RO | PV12 Current Curve Data 51-75(Series boards) | PV12电流曲线第51-75个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8777 | 0X8777 | 1 | RO | PV12 Current Curve Data 76-100(Series boards) | PV12电流曲线第76-100个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8778 | 0X8778 | 1 | RO | PV13 Current Curve Data 1-25(Series boards) | PV13电流曲线第1-25个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8779 | 0X8779 | 1 | RO | PV13 Current Curve Data 26-50(Series boards) | PV13电流曲线第26-50个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X877A | 0X877A | 1 | RO | PV13 Current Curve Data 51-75(Series boards) | PV13电流曲线第51-75个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X877B | 0X877B | 1 | RO | PV13 Current Curve Data 76-100(Series boards) | PV13电流曲线第76-100个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X877C | 0X877C | 1 | RO | PV14 Current Curve Data 1-25(Series boards) | PV14电流曲线第1-25个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X877D | 0X877D | 1 | RO | PV14 Current Curve Data 26-50(Series boards) | PV14电流曲线第26-50个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X877E | 0X877E | 1 | RO | PV14 Current Curve Data 51-75(Series boards) | PV14电流曲线第51-75个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X877F | 0X877F | 1 | RO | PV14 Current Curve Data 76-100(Series boards) | PV14电流曲线第76-100个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8780 | 0X8780 | 1 | RO | PV15 Current Curve Data 1-25(Series boards) | PV15电流曲线第1-25个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8781 | 0X8781 | 1 | RO | PV15 Current Curve Data 26-50(Series boards) | PV15电流曲线第26-50个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8782 | 0X8782 | 1 | RO | PV15 Current Curve Data 51-75(Series boards) | PV15电流曲线第51-75个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8783 | 0X8783 | 1 | RO | PV15 Current Curve Data 76-100(Series boards) | PV15电流曲线第76-100个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8784 | 0X8784 | 1 | RO | PV16 Current Curve Data 1-25(Series boards) | PV16电流曲线第1-25个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8785 | 0X8785 | 1 | RO | PV16 Current Curve Data 26-50(Series boards) | PV16电流曲线第26-50个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8786 | 0X8786 | 1 | RO | PV16 Current Curve Data 51-75(Series boards) | PV16电流曲线第51-75个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8787 | 0X8787 | 1 | RO | PV16 Current Curve Data 76-100(Series boards) | PV16电流曲线第76-100个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8788 | 0X8788 | 1 | RO | PV17 Current Curve Data 1-25(Series boards) | PV17电流曲线第1-25个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8789 | 0X8789 | 1 | RO | PV17 Current Curve Data 26-50(Series boards) | PV17电流曲线第26-50个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X878A | 0X878A | 1 | RO | PV17 Current Curve Data 51-75(Series boards) | PV17电流曲线第51-75个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X878B | 0X878B | 1 | RO | PV17 Current Curve Data 76-100(Series boards) | PV17电流曲线第76-100个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X878C | 0X878C | 1 | RO | PV18 Current Curve Data 1-25(Series boards) | PV18电流曲线第1-25个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X878D | 0X878D | 1 | RO | PV18 Current Curve Data 26-50(Series boards) | PV18电流曲线第26-50个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X878E | 0X878E | 1 | RO | PV18 Current Curve Data 51-75(Series boards) | PV18电流曲线第51-75个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X878F | 0X878F | 1 | RO | PV18 Current Curve Data 76-100(Series boards) | PV18电流曲线第76-100个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8790 | 0X8790 | 1 | RO | PV19 Current Curve Data 1-25(Series boards) | PV19电流曲线第1-25个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8791 | 0X8791 | 1 | RO | PV19 Current Curve Data 26-50(Series boards) | PV19电流曲线第26-50个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8792 | 0X8792 | 1 | RO | PV19 Current Curve Data 51-75(Series boards) | PV19电流曲线第51-75个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8793 | 0X8793 | 1 | RO | PV19 Current Curve Data 76-100(Series boards) | PV19电流曲线第76-100个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8794 | 0X8794 | 1 | RO | PV20 Current Curve Data 1-25(Series boards) | PV20电流曲线第1-25个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8795 | 0X8795 | 1 | RO | PV20 Current Curve Data 26-50(Series boards) | PV20电流曲线第26-50个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8796 | 0X8796 | 1 | RO | PV20 Current Curve Data 51-75(Series boards) | PV20电流曲线第51-75个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8797 | 0X8797 | 1 | RO | PV20 Current Curve Data 76-100(Series boards) | PV20电流曲线第76-100个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8798 | 0X8798 | 1 | RO | PV21 Current Curve Data 1-25(Series boards) | PV21电流曲线第1-25个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X8799 | 0X8799 | 1 | RO | PV21 Current Curve Data 26-50(Series boards) | PV21电流曲线第26-50个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X879A | 0X879A | 1 | RO | PV21 Current Curve Data 51-75(Series boards) | PV21电流曲线第51-75个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X879B | 0X879B | 1 | RO | PV21 Current Curve Data 76-100(Series boards) | PV21电流曲线第76-100个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X879C | 0X879C | 1 | RO | PV22 Current Curve Data 1-25(Series boards) | PV22电流曲线第1-25个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X879D | 0X879D | 1 | RO | PV22 Current Curve Data 26-50(Series boards) | PV22电流曲线第26-50个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X879E | 0X879E | 1 | RO | PV22 Current Curve Data 51-75(Series boards) | PV22电流曲线第51-75个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X879F | 0X879F | 1 | RO | PV22 Current Curve Data 76-100(Series boards) | PV22电流曲线第76-100个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X87A0 | 0X87A0 | 1 | RO | PV23 Current Curve Data 1-25(Series boards) | PV23电流曲线第1-25个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X87A1 | 0X87A1 | 1 | RO | PV23 Current Curve Data 26-50(Series boards) | PV23电流曲线第26-50个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X87A2 | 0X87A2 | 1 | RO | PV23 Current Curve Data 51-75(Series boards) | PV23电流曲线第51-75个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X87A3 | 0X87A3 | 1 | RO | PV23 Current Curve Data 76-100(Series boards) | PV23电流曲线第76-100个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X87A4 | 0X87A4 | 1 | RO | PV24 Current Curve Data 1-25(Series boards) | PV24电流曲线第1-25个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X87A5 | 0X87A5 | 1 | RO | PV24 Current Curve Data 26-50(Series boards) | PV24电流曲线第26-50个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X87A6 | 0X87A6 | 1 | RO | PV24 Current Curve Data 51-75(Series boards) | PV24电流曲线第51-75个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X87A7 | 0X87A7 | 1 | RO | PV24 Current Curve Data 76-100(Series boards) | PV24电流曲线第76-100个数据（有组串板） | int16 | -1 | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X87A8 | 0X87A8 | 1 | RO | MPPT4 IV Curve Read Data Completion Flag | MPPT4的IV曲线读取数据完成标志 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0X00=invalid 0X03=success | 0X00=无效（例如：IV曲线扫描失败或者该通道没有连接硬件PV电池板） 0X03=成功
0X87A9 | 0X87A9 | 1 | RO | MPPT5 IV Curve Read Data Completion Flag | MPPT5的IV曲线读取数据完成标志 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0X00=invalid 0X04=success | 0X00=无效（例如：IV曲线扫描失败或者该通道没有连接硬件PV电池板） 0X03=成功
0X87AA | 0X87AA | 1 | RO | MPPT6 IV Curve Read Data Completion Flag | MPPT6的IV曲线读取数据完成标志 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0X00=invalid 0X05=success | 0X00=无效（例如：IV曲线扫描失败或者该通道没有连接硬件PV电池板） 0X03=成功
0X87AB | 0X87AB | 1 | RO | MPPT7 IV Curve Read Data Completion Flag | MPPT7的IV曲线读取数据完成标志 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0X00=invalid 0X06=success | 0X00=无效（例如：IV曲线扫描失败或者该通道没有连接硬件PV电池板） 0X03=成功
0X87AC | 0X87AC | 1 | RO | MPPT8 IV Curve Read Data Completion Flag | MPPT8的IV曲线读取数据完成标志 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0X00=invalid 0X07=success | 0X00=无效（例如：IV曲线扫描失败或者该通道没有连接硬件PV电池板） 0X03=成功
0X87AD | 0X87AD | 1 | RO | MPPT9 IV Curve Read Data Completion Flag | MPPT9的IV曲线读取数据完成标志 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0X00=invalid 0X08=success | 0X00=无效（例如：IV曲线扫描失败或者该通道没有连接硬件PV电池板） 0X03=成功
0X87AE | 0X87AE | 1 | RO | MPPT10 IV Curve Read Data Completion Flag | MPPT10的IV曲线读取数据完成标志 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0X00=invalid 0X09=success | 0X00=无效（例如：IV曲线扫描失败或者该通道没有连接硬件PV电池板） 0X03=成功
0X87AF | 0X87AF | 1 | RO | MPPT11 IV Curve Read Data Completion Flag | MPPT11的IV曲线读取数据完成标志 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0X00=invalid 0X10=success | 0X00=无效（例如：IV曲线扫描失败或者该通道没有连接硬件PV电池板） 0X03=成功
0X87B0 | 0X87B0 | 1 | RO | MPPT12 IV Curve Read Data Completion Flag | MPPT12的IV曲线读取数据完成标志 | uint16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0X00=invalid 0X11=success | 0X00=无效（例如：IV曲线扫描失败或者该通道没有连接硬件PV电池板） 0X03=成功
0X87B1 | 0X87B1 | 1 | RO | MPPT4 IV Curve Scan Max Power Point Power | MPPT4的IV曲线扫描最大功率点功率 | uint16 | -1 | kW | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X87B2 | 0X87B2 | 1 | RO | MPPT4 IV Curve Scan Max Power Point Voltage | MPPT4的IV曲线扫描最大功率点电压 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X87B3 | 0X87B3 | 1 | RO | MPPT5 IV Curve Scan Max Power Point Power | MPPT5的IV曲线扫描最大功率点功率 | uint16 | -1 | kW | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X87B4 | 0X87B4 | 1 | RO | MPPT5 IV Curve Scan Max Power Point Voltage | MPPT5的IV曲线扫描最大功率点电压 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X87B5 | 0X87B5 | 1 | RO | MPPT6 IV Curve Scan Max Power Point Power | MPPT6的IV曲线扫描最大功率点功率 | uint16 | -1 | kW | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X87B6 | 0X87B6 | 1 | RO | MPPT6 IV Curve Scan Max Power Point Voltage | MPPT6的IV曲线扫描最大功率点电压 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X87B7 | 0X87B7 | 1 | RO | MPPT7 IV Curve Scan Max Power Point Power | MPPT7的IV曲线扫描最大功率点功率 | uint16 | -1 | kW | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X87B8 | 0X87B8 | 1 | RO | MPPT7 IV Curve Scan Max Power Point Voltage | MPPT7的IV曲线扫描最大功率点电压 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X87B9 | 0X87B9 | 1 | RO | MPPT8 IV Curve Scan Max Power Point Power | MPPT8的IV曲线扫描最大功率点功率 | uint16 | -1 | kW | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X87BA | 0X87BA | 1 | RO | MPPT8 IV Curve Scan Max Power Point Voltage | MPPT8的IV曲线扫描最大功率点电压 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X87BB | 0X87BB | 1 | RO | MPPT9 IV Curve Scan Max Power Point Power | MPPT9的IV曲线扫描最大功率点功率 | uint16 | -1 | kW | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X87BC | 0X87BC | 1 | RO | MPPT9 IV Curve Scan Max Power Point Voltage | MPPT9的IV曲线扫描最大功率点电压 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X87BD | 0X87BD | 1 | RO | MPPT10 IV Curve Scan Max Power Point Power | MPPT10的IV曲线扫描最大功率点功率 | uint16 | -1 | kW | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X87BE | 0X87BE | 1 | RO | MPPT10 IV Curve Scan Max Power Point Voltage | MPPT10的IV曲线扫描最大功率点电压 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X87BF | 0X87BF | 1 | RO | MPPT11 IV Curve Scan Max Power Point Power | MPPT11的IV曲线扫描最大功率点功率 | uint16 | -1 | kW | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X87C0 | 0X87C0 | 1 | RO | MPPT11 IV Curve Scan Max Power Point Voltage | MPPT11的IV曲线扫描最大功率点电压 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X87C1 | 0X87C1 | 1 | RO | MPPT12 IV Curve Scan Max Power Point Power | MPPT12的IV曲线扫描最大功率点功率 | uint16 | -1 | kW | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0X87C2 | 0X87C2 | 1 | RO | MPPT12 IV Curve Scan Max Power Point Voltage | MPPT12的IV曲线扫描最大功率点电压 | uint16 | 0 | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A

## Bit_S
Register Address | Type | Bit Position | English Description | Chinese Description | English Option | Chinese Option
0x8300 | SysRunState 逆变器运行模式 | Bit15 | Fault | 故障 | ---- | ----
|  | Bit14 | Checking | 自检=1，反之=0 | ---- | ----
|  | Bit13 | Standby | 待机=1，反之=0 | ---- | ----
|  | Bit12 | Running | 运行=1，反之=0 | ---- | ----
|  | Bit11 | SoftShutdown | 软停机=1，反之=0 | ---- | ----
|  | Bit10 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit9 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit8 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit7 | PV Power Checking | PV开机功率自检中=1，反之=0 | ---- | ----
|  | Bit6 | PV Volt low Cannot Start | PV低不能开机=1，反之=0 | ---- | ----
|  | Bit5 | PV Volt high Cannot Start | PV高不能开机=1，反之=0 | ---- | ----
|  | Bit4 | Temperature Low Cannot Start | 温度低不能开机=1，反之=0 | ---- | ----
|  | Bit3 | Derate | 降额=1，反之=0 | ---- | ----
|  | Bit2 | GridOk | 电网正常=1，反之=0 | ---- | ----
|  | Bit1 | InverterRun | 并网发电=1，反之=0 | ---- | ----
|  | Bit0 | Poweron | Inverter开始工作=1，反之=0 | ---- | ----

## Bit_P
Register Address | Level | Bit Position | English Description | Chinese Description | Fault English Code | Fault Chinese Code
0x8400 | Warn0 | Bit15 | Boost check exception | Bst检测异常 | Warn0150 | 警告0150
|  | Bit14 | ---- | ---- | Warn0140 | 警告0140
|  | Bit13 | ---- | ---- | Warn0130 | 警告0130
|  | Bit12 | ---- | ---- | Warn0120 | 警告0120
|  | Bit11 | ---- | ---- | Warn0110 | 警告0110
|  | Bit10 | AC lightning protection exception | AC防雷器异常 | Warn0100 | 警告0100
|  | Bit9 | ---- | ---- | Warn0090 | 警告0090
|  | Bit8 | ---- | ---- | Warn0080 | 警告0080
|  | Bit7 | AC lightning protector Abn | AC侧防雷器异常 | Warn0070 | 警告0070
|  | Bit6 | ---- | ---- | Warn0060 | 警告0060
|  | Bit5 | Temperature sensor anomaly | 温度传感器故障 | Warn0050 | 警告0050
|  | Bit4 | DC lightning protection exception | DC侧防雷器异常 | Warn0040 | 警告0040
|  | Bit3 | Eeprom Fault | EEPROM读写故障 | Warn0030 | 警告0030
|  | Bit2 | Failure of internal communication between lcdless board and Dsp board | 内部通讯失败 | Warn0020 | 警告0020
|  | Bit1 | Internal fan alarm | 内部风扇告警 | Warn0010 | 警告0010
|  | Bit0 | External fan alarm | 外部风扇告警 | Warn0000 | 警告0000
0x8401 | Fault0 | Bit15 | Inverter current bias | 逆变电流偏置异常 | Protect0150 | 保护0150
|  | Bit14 | Over temperature protection | 过温保护 | Protect0140 | 保护0140
|  | Bit13 | Grid connected relay protection | 并网继电器故障 | Protect0130 | 保护0130
|  | Bit12 | Out of phase | 电网掉相故障 | Protect0120 | 保护0120
|  | Bit11 | Low frequency of power grid | 电网频率低故障 | Protect0110 | 保护0110
|  | Bit10 | High frequency of power grid | 电网频率高故障 | Protect0100 | 保护0100
|  | Bit9 | High inverter current | 逆变电流高故障 | Protect0090 | 保护0090
|  | Bit8 | Grid phase voltage over limit | 市电相电压有效值超限故障 | Protect0080 | 保护0080
|  | Bit7 | Grid line voltage over limit | 市电线电压有效值超限故障 | Protect0070 | 保护0070
|  | Bit6 | MPPT1CurrHighErr | MPPT1电流高故障 | Protect0060 | 保护0060
|  | Bit5 | ---- | ---- | Protect0050 | 保护0050
|  | Bit4 | Inverter Soft start time out | 逆变软起超时故障 | Protect0040 | 保护0040
|  | Bit3 | Bus Soft start time out | Bus 软起超时故障 | Protect0030 | 保护0030
|  | Bit2 | BUS difference is high | Bus差高故障 | Protect0020 | 保护0020
|  | Bit1 | ---- | ---- | Protect0010 | 保护0010
|  | Bit0 | Bus Volt High | Bus和高故障 | Protect0000 | 保护0000
0x8402 | Fault1 | Bit15 | GFCI Ct Err | 漏电流传感器故障 | Protect0310 | 保护0310
|  | Bit14 | Bus HW Overvolt | Bus硬件过压 | Protect0300 | 保护0300
|  | Bit13 | ---- | ---- | Protect0290 | 保护0290
|  | Bit12 | ---- | ---- | Protect0280 | 保护0280
|  | Bit11 | Inv Harmonic curr Unbalance | 逆变电流不平衡 | Protect0270 | 保护0270
|  | Bit10 | ---- | ---- | Protect0260 | 保护0260
|  | Bit9 | Grid Volt Unbalance Abn | 电网电压不平衡 | Protect0250 | 保护0250
|  | Bit8 | Inv HW Overcurr | 逆变硬件过流 | Protect0240 | 保护0240
|  | Bit7 | MiniMcu Prot | MiniMCU故障处理 | Protect0230 | 保护0230
|  | Bit6 | ---- | ---- | Protect0220 | 保护0220
|  | Bit5 | ---- | 频率检测异常值故障 | Protect0210 | 保护0210
|  | Bit4 | GFCI High | 漏电流过高故障 | Protect0200 | 保护0200
|  | Bit3 | DC inductance Current High | 绝缘阻抗低故障 | Protect0190 | 保护0190
|  | Bit2 | DCI High Fault | 逆变电流直流分量高故障 | Protect0180 | 保护0180
|  | Bit1 | DCI Curr Offset | 逆变电流直流分量偏置故障 | Protect0170 | 保护0170
|  | Bit0 | ---- | ---- | Protect0160 | 保护0160
0x8403 | Fault2 | Bit15 | ---- | ---- | Protect0470 | 保护0470
|  | Bit14 | ---- | ---- | Protect0460 | 保护0460
|  | Bit13 | ---- | ---- | Protect0450 | 保护0450
|  | Bit12 | Mppt3VolHigh | MPPT3电压高故障 | Protect0440 | 保护0440
|  | Bit11 | MPPT3Reverse | MPPT3反接故障 | Protect0430 | 保护0430
|  | Bit10 | Mppt1VolHigh | MPPT1电压高故障 | Protect0420 | 保护0420
|  | Bit9 | MPPT1Reverse | MPPT1反接故障 | Protect0410 | 保护0410
|  | Bit8 | ---- | ---- | Protect0400 | 保护0400
|  | Bit7 | Open Loop SelfChk Prot | 逆变开环自检异常故障 | Protect0390 | 保护0390
|  | Bit6 | PV abnormal connection | PV非正常连接故障 | Protect0380 | 保护0380
|  | Bit5 | Mppt2VolHigh | MPPT2电压高故障 | Protect0370 | 保护0370
|  | Bit4 | Mppt2CurrHigh | MPPT2电流高故障 | Protect0360 | 保护0360
|  | Bit3 | MPPT2Reverse | MPPT2反接故障 | Protect0350 | 保护0350
|  | Bit2 | ---- | ---- | Protect0340 | 保护0340
|  | Bit1 | Inselfdiagnosis Prot | 内部自我诊断硬件故障 | Protect0330 | 保护0330
|  | Bit0 | ---- | ---- | Protect0320 | 保护0320
0x8404 | Fault3 | Bit15 | ---- | ---- | Protect0630 | 保护0630
|  | Bit14 | ---- | ---- | Protect0620 | 保护0620
|  | Bit13 | ---- | ---- | Protect0610 | 保护0610
|  | Bit12 | ---- | ---- | Protect0600 | 保护0600
|  | Bit11 | ---- | ---- | Protect0590 | 保护0590
|  | Bit10 | ---- | ---- | Protect0580 | 保护0580
|  | Bit9 | ---- | ---- | Protect0570 | 保护0570
|  | Bit8 | ---- | ---- | Protect0560 | 保护0560
|  | Bit7 | ---- | ---- | Protect0550 | 保护0550
|  | Bit6 | ---- | ---- | Protect0540 | 保护0540
|  | Bit5 | ---- | ---- | Protect0530 | 保护0530
|  | Bit4 | ---- | ---- | Protect0520 | 保护0520
|  | Bit3 | ---- | ---- | Protect0510 | 保护0510
|  | Bit2 | ---- | ---- | Protect0500 | 保护0500
|  | Bit1 | ---- | ---- | Protect0490 | 保护0490
|  | Bit0 | ---- | 过流封锁保护 | Protect0480 | 保护0480
0x8405 | Fault4 | Bit15 | N2PE Volt Abn | AC接地故障 | Protect0790 | 保护0790
|  | Bit14 | CapsCurrErr | 谐振保护故障 | Protect0780 | 保护0780
|  | Bit13 | ---- | ---- | Protect0770 | 保护0770
|  | Bit12 | GridVoltThd | 电网电压谐波超限故障 | Protect0760 | 保护0760
|  | Bit11 | GridAndInvVolDiffErr | 交流继电器故障 | Protect0750 | 保护0750
|  | Bit10 | CPLD Clock Err | CPLD时钟异常 | Protect0740 | 保护0740
|  | Bit9 | CPLDInforErr | CPLD程序版本异常 | Protect0730 | 保护0730
|  | Bit8 | ProductTypeErr | 产品型号异常 | Protect0720 | 保护0720
|  | Bit7 | HardwareBstOverCurr | Bst 硬件过流 | Protect0710 | 保护0710
|  | Bit6 | Hardware3V3Low | 控制板3.3V电压低 | Protect0700 | 保护0700
|  | Bit5 | CapAndPllDetect | 捕获锁相环校验异常 | Protect0690 | 保护0690
|  | Bit4 | Mppt2CurrHigh | MPPT2输入过流 | Protect0680 | 保护0680
|  | Bit3 | PVPanelOverSize | 电池板超配 | Protect0670 | 保护0670
|  | Bit2 | ---- | ---- | Protect0660 | 保护0660
|  | Bit1 | Steady State GFCI Prot | GFCI静态故障 | Protect0650 | 保护0650
|  | Bit0 | HardwareProtect | 硬件保护故障 | Protect0640 | 保护0640
0x8406 | PFault | Bit15 | ---- | ---- | Fault0150 | 故障0150
|  | Bit14 | Open Loop SelfChk Fault | 开环自检永久故障 | Fault0140 | 故障0140
|  | Bit13 | IntHardwareFault | 内部自我诊断永久硬件故障 | Fault0130 | 故障0130
|  | Bit12 | ---- | ---- | Fault0120 | 故障0120
|  | Bit11 | BUS HW Overvolt | BUS硬件过压故障 | Fault0110 | 故障0110
|  | Bit10 | ModOvTempFault | 模块过温永久故障 | Fault0100 | 故障0100
|  | Bit9 | ---- | ---- | Fault0090 | 故障0090
|  | Bit8 | INV HW Overcurr | Inv硬件过流永久故障 | Fault0080 | 故障0080
|  | Bit7 | CPLD Clock Fault | CPLD时钟故障 | Fault0070 | 故障0070
|  | Bit6 | ---- | ---- | Fault0060 | 故障0060
|  | Bit5 | DC inductance Current High Fault | Bst硬件过流永久故障 | Fault0050 | 故障0050
|  | Bit4 | GFCISteadyFault | GFCI永久故障 | Fault0040 | 故障0040
|  | Bit3 | Inv Relay Abn | 并网继电器永久故障 | Fault0030 | 故障0030
|  | Bit2 | Bus Different High Fault | BUS差高永久故障 | Fault0020 | 故障0020
|  | Bit1 | ---- | ---- | Fault0010 | 故障0010
|  | Bit0 | Bus Sum High Fault | BUS和高永久故障 | Fault0000 | 故障0000
0x8407 | Fault5 | Bit15 | Mppt9VolHigh | MPPT9电压高故障 | Reserved | Reserved
|  | Bit14 | Mppt8CurrHigh | MPPT8电流高故障 | Reserved | Reserved
|  | Bit13 | MPPT8Reverse | MPPT8反接故障 | Reserved | Reserved
|  | Bit12 | Mppt8VolHigh | MPPT8电压高故障 | Reserved | Reserved
|  | Bit11 | Mppt7CurrHigh | MPPT7电流高故障 | Reserved | Reserved
|  | Bit10 | MPPT7Reverse | MPPT7反接故障 | Reserved | Reserved
|  | Bit9 | Mppt7VolHigh | MPPT7电压高故障 | Reserved | Reserved
|  | Bit8 | Mppt6CurrHigh | MPPT6电流高故障 | Reserved | Reserved
|  | Bit7 | MPPT6Reverse | MPPT6反接故障 | Reserved | Reserved
|  | Bit6 | Mppt6VolHigh | MPPT6电压高故障 | Reserved | Reserved
|  | Bit5 | Mppt5CurrHigh | MPPT5电流高故障 | Reserved | Reserved
|  | Bit4 | MPPT5Reverse | MPPT5反接故障 | Reserved | Reserved
|  | Bit3 | Mppt5VolHigh | MPPT5电压高故障 | Reserved | Reserved
|  | Bit2 | Mppt4CurrHigh | MPPT4电流高故障 | Reserved | Reserved
|  | Bit1 | MPPT4Reverse | MPPT4反接故障 | Reserved | Reserved
|  | Bit0 | Mppt4VolHigh | MPPT4电压高故障 | Reserved | Reserved
0x8408 | Fault6 | Bit15 | ---- | ---- | Reserved | Reserved
|  | Bit14 | ---- | ---- | Reserved | Reserved
|  | Bit13 | ---- | ---- | Reserved | Reserved
|  | Bit12 | ---- | ---- | Reserved | Reserved
|  | Bit11 | ---- | ---- | Reserved | Reserved
|  | Bit10 | Mppt12CurrHigh | MPPT12电流高故障 | Reserved | Reserved
|  | Bit9 | MPPT12Reverse | MPPT12反接故障 | Reserved | Reserved
|  | Bit8 | Mppt12VolHigh | MPPT12电压高故障 | Reserved | Reserved
|  | Bit7 | Mppt11CurrHigh | MPPT11电流高故障 | Reserved | Reserved
|  | Bit6 | MPPT11Reverse | MPPT11反接故障 | Reserved | Reserved
|  | Bit5 | Mppt11VolHigh | MPPT11电压高故障 | m | Reserved
|  | Bit4 | Mppt10CurrHigh | MPPT10电流高故障 | Reserved | Reserved
|  | Bit3 | MPPT10Reverse | MPPT10反接故障 | Reserved | Reserved
|  | Bit2 | Mppt10VolHigh | MPPT10电压高故障 | Reserved | Reserved
|  | Bit1 | Mppt9CurrHigh | MPPT9电流高故障 | Reserved | Reserved
|  | Bit0 | MPPT9Reverse | MPPT9反接故障 | Reserved | Reserved
0x08409 | Warn1 | Bit15 | ---- | ---- | Warn1150 | 警告1150
|  | Bit14 | ---- | ---- | Warn1140 | 警告1140
|  | Bit13 | ---- | ---- | Warn1130 | 警告1130
|  | Bit12 | ---- | ---- | Warn1120 | 警告1120
|  | Bit11 | Mppt12FuseErr | MPPT12熔丝告警 | Warn1110 | 警告1110
|  | Bit10 | Mppt11FuseErr | MPPT11熔丝告警 | Warn1100 | 警告1100
|  | Bit9 | Mppt10FuseErr | MPPT10熔丝告警 | Warn1090 | 警告1090
|  | Bit8 | Mppt9FuseErr | MPPT9熔丝告警 | Warn1080 | 警告1080
|  | Bit7 | Mppt8FuseErr | MPPT8熔丝告警 | Warn1070 | 警告1070
|  | Bit6 | Mppt7FuseErr | MPPT7熔丝告警 | Warn1060 | 警告1060
|  | Bit5 | Mppt6FuseErr | MPPT6熔丝告警 | Warn1050 | 警告1050
|  | Bit4 | Mppt5FuseErr | MPPT5熔丝告警 | Warn1040 | 警告1040
|  | Bit3 | Mppt4FuseErr | MPPT4熔丝告警 | Warn1030 | 警告1030
|  | Bit2 | Mppt3FuseErr | MPPT3熔丝告警 | Warn1020 | 警告1020
|  | Bit1 | Mppt2FuseErr | MPPT2熔丝告警 | Warn1010 | 警告1010
|  | Bit0 | Mppt1FuseErr | MPPT1熔丝告警 | Warn1000 | 警告1000

## Bit_B
Register Address | Type | Bit Position | English Description | Chinese Description | English Option | Chinese Option
0x861A | 故障保 护引脚 的状态1 （66） | Bit0 | 工厂寄存器无英文描述 | 逆变电流单周期封锁信号的引脚状态 | 1：High(Fail)， 0：Low | ----
|  | Bit1 | 工厂寄存器无英文描述 | 逆变电流过流保护信号的引脚状态（Tz） | 1：High(Fail)， 0：Low | ----
|  | Bit2 | 工厂寄存器无英文描述 | Boost电流单周期封锁信号的引脚状态 | 1：High(Fail)， 0：Low | ----
|  | Bit3 | 工厂寄存器无英文描述 | Boost电流过流保护信号的引脚状态（Tz） | 1：High(Fail)， 0：Low | ----
|  | Bit4 | 工厂寄存器无英文描述 | Bus电压单周期封锁信号的引脚状态 | 1：High(Fail)， 0：Low | ----
|  | Bit5 | 工厂寄存器无英文描述 | Bus过压保护信号的引脚状态（Tz） | 1：High(Fail)， 0：Low | ----
|  | Bit6 | 工厂寄存器无英文描述 | IGBT故障信号的引脚状态（Tz） | 1：High(Fail)， 0：Low | ----
|  | Bit7 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit8 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit9 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit10 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit11 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit12 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit13 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit14 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit15 | ---- | ---- | ---- | 同上
0x861B | 故障保 护引脚 的状态2 （66） | Bit0 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit1 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit2 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit3 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit4 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit5 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit6 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit7 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit8 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit9 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit10 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit11 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit12 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit13 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit14 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit15 | ---- | ---- | ---- | 同上
0x861C | 普通输入引脚状态1（28） | Bit0 | 工厂寄存器无英文描述 | IntFan状态 | 1：High， 0：Low | ----
|  | Bit1 | 工厂寄存器无英文描述 | ExtFan状态 | 1：High， 0：Low | ----
|  | Bit2 | 工厂寄存器无英文描述 | AC MOV状态 | 1：High， 0：Low | ----
|  | Bit3 | 工厂寄存器无英文描述 | DC MOV状态 | 1：High， 0：Low | ----
|  | Bit4 | ---- | ---- | 1：High， 0：Low | ----
|  | Bit5 | ---- | ---- | 1：High， 0：Low | ----
|  | Bit6 | ---- | ---- | ---- | 未用的位，DSP软件中强行置零
|  | Bit7 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit8 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit9 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit10 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit11 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit12 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit13 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit14 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit15 | ---- | ---- | ---- | 同上
0x861D | 普通输入引脚状态2（29） | Bit0 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit1 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit2 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit3 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit4 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit5 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit6 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit7 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit8 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit9 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit10 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit11 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit12 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit13 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit14 | ---- | ---- | ---- | 同上
|  | Bit15 | ---- | ---- | ---- | 同上
0x8671(保留) | 普通输出引脚状态1（3） | Bit0 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit1 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit2 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit3 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit4 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit5 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit6 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit7 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit8 | ---- | ---- | ----
|  | Bit9 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit10 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit11 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit12 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit13 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit14 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit15 | ---- | ---- | ---- | ----
0x8672(保留) | 普通输出引脚状态2（4） （预留后续扩展） | Bit0 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit1 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit2 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit3 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit4 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit5 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit6 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit7 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit8 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit9 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit10 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit11 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit12 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit13 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit14 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | Bit15 | ---- | ---- | ---- | ----